## Sheet1
CORP_ID | ENFORCE_ADDRESS | ENFORCE_PROBLEM | ENFORCE_HANDLE | ENFORCE_REFORM | ENFORCE_REVIEW | ENFORCE_PUBLIC | COLUMN1 | COLUMN2 | COLUMN3 | COLUMN4 | COLUMN5 | COLUMN6
316 | 上海市松江区新桥镇闵申园区光华小区 | 安全生产许可证已于2012年6月4日过期，仍在生产。 | 责令立即改正。 | 停止在危化品车间进行作业，限2012年8月31日前补办延期手续。 | 已停止生产、经营活动。 | 公开 | 1 | 宝美施20120723_20121216134729.pdf
203 | 上海市松江区泖港镇泖港东支路89号 | 安全生产许可证已于2012年1月27日过期，仍在生产。 | 责令立即改正。 | 责令立即改正。 | 公司处于停产状态，并根据规定，已进行许可证延期补办手续。 | 公开 | 1
203 | 上海市松江区泖港镇泖港东支路89号 | 充装作业区无警示标志，无职工监护；存在空瓶、满瓶混堆情况，满瓶未加固摆放。 | 责令立即改正。 | 责令立即改正。 | 空瓶、满瓶已分开堆放，并设置加固防倾倒措施。 | 公开 | 1
203 | 上海市松江区泖港镇泖港东支路89号 | 充装作业区无警示标志，无职工监护。 | 责令立即改正。 | 责令立即改正。 | 充装作业区已基本设置安全警示标志，并派专人进行监护。 | 公开 | 1
522 | 化工区目华路82号 | DPC装置区正在检维修，进出检修区域的危险化学品车辆静电接地设施未接地，要求进一步加强检维修作业日常管理。 |  | 已立即完成整改。 |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
534 | 上海化工区楚华路25号 | 尚未按照《上海市安全生产事故隐患排查治理办法》的相关要求建立隐患排查治理档案。 | 因《上海市安全生产事故隐患排查治理办法》自2013年1月1日起刚刚实施，已提醒企业责令改正，未开具法律文书。 |  | 二季度常规执法检查时已确认完成整改。 | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
725 | 上海化工区楚华路8号 | 尚未按照《上海市安全生产事故隐患排查治理办法》的相关要求建立隐患排查治理档案。 | 因《上海市安全生产事故隐患排查治理办法》于2013年1月1日起刚刚实施，已要求企业限期改正，未开具法律文书。 |  | 二季度常规执法检查时确认已完成整改。 | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
633 | 上海化工区洛工路9号 | 1. 临时存放的危险化学品没有中文标签；2.堆高超过2米的货物没有加装缠绕带；3.铲车无倒车蜂鸣器；4.隐患排查治理台账不符合91号令要求；5.未开展职业卫生现状评价。 | 1-4项限期整改，第5项已列入公司2013年计划。 |  | 2013年4月15日确认已完成整改。 | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
70 | 闵行区金都路4289号 | 实习指导用途的油性涂料（主要成分黑醇酸隔热胶）小包装桶10余桶未定置管理。其他举报事项不实。 |  |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
76 | 青浦区崧泽大道8555号 | 1.临时堆放区储存有20余桶丙烯酸树脂，生产日期为2013年1月19日，未存放在危险化学品专用仓库中； 2.储罐区装卸装置静电跨接失效； 3.未按照市政府91号令要求完善隐患排查治理台账，未按照国家安全监管总局40号令要求编制重大危险源档案，未按照国家安全监管总局47号令要求开展职业卫生现状评价。 | 由青浦区安监局督促整改。 |  | 青浦区安监局已书面回复整改情况。 | 公开 | 1 |  | 沈建华，张之崟
843 | 青浦区崧泽大道8605号 | 1.储罐装卸作业涉及高空作业时，未制定相应的防高空坠落岗位操作规程，未采取相应的安全措施； 2.螺栓螺帽、静电跨接锈蚀严重； 3.中控室值班管理混乱； 4.未按照市政府91号令要求完善隐患排查治理工作，未按照国家安全监管总局40号令要求编制重大危险源档案。 | 由青浦区安监局督促整改。 |  | 青浦区安监局已书面回复整改情况。 | 公开 | 1 |  | 沈建华，张之崟
802 | 化工事业部 | 1.查见重大危险源档案；2.尚未按照市政府91号令的要求对事故隐患排查治理进行分级管理。 | 要求按照上海石化编制的隐患排查治理分级管理细则，加强隐患排查治理工作。 |  | 二季度常规执法检查时已确认，上海石化已制定隐患排查治理分级管理细则，待审核发布。 | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
802 | 金山区金一路48号 | 1.烯烃事业部、环保水务部的职业卫生现状评价工作正在开展，其他事业部于2013年年底前启动； 2.查见化工事业部职业病危害因素检测报告档案； 3.抽查工号4139和工号3860职业健康检查一人一档，其中毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检时的毒害种类和名称与作业环境危害因素项目有缺项。 | 要求企业对第3项问题立即整改。 | 第3项问题上海石化已从2013年起着手整改。 |  | 公开 | 0 |  | 沈建华，张之崟
1413 | 上海化工区才华路9号 | 1.丙类造粒车间长时间堆放产品，堵塞作业通道；车间内违规设置危废堆场；车间常闭防火门未常闭；造粒机温度计损坏。 2.丙类仓库违规堆放堵塞疏散通道，仓库内擅自设置叉车充电场所。 3.储罐区没有配置灭火器等消防设施。 4.未在作业场所告知职业危害因素和检测结果，未开展职业卫生现状评价。 5.尚未按规定投保危险化学品安全责任险或缴纳安全生产风险抵押金。 6.尚未按照市政府91号令要求对事故隐患排查治理工作实施分级管理。 | 责令企业限期整改。 |  | 经复查，该企业已全部完成整改。 | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
802 | 炼油事业部 | 1.中控室2道防火门应常闭； 2.5号、6号炼油装置液氨应定置管理，非周转必须临时放置的液氨应储存在危险化学品专用仓库； 3.装置钢直梯通往操作平台的位置应增设活动链条防止高空坠落； 4.要求企业按照国家安全监管总局40号令的要求加强重大危险源管理，完善重大危险源台账； 5.要求企业按照上海石化的统一部署，加强隐患排查治理和职业卫生工作。 | 要求企业限期完成整改。 |  | 企业已上报整改情况回复。 | 公开 | 0 |  | 沈建华，张之崟
522 | 上海化工区目华路82号 | 1.PC工厂聚碳酸酯扩建项目工地存在交叉施工作业，要求企业加强安全监护，并在作业票中注明交叉作业的内容和可能的事故危害；施工现场三级配电箱未上锁。 2.企业正在制定事故隐患排查治理分级管理实施细则，预计三季度前完成。 3.企业已与安信联系，准备投保危险化学品安全责任险，预计三季度前完成投保工作。 4.职业卫生现状评价工作正委托专业服务机构开展评价过程中。 5.安全生产标准化达标创建扣分项整改情况已要求企业限期上报。 | 对第1项立即整改，对第5项限期上报。 |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
30 | 同济路3501号 | 1、运输车辆登记不完整，资质证书号码未登记 | 立即整改 | 已整改 |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
1419 | 上海化工区北银河路100号 | 2012年12月11日检查时发现尚未开展职业卫生现状评价工作。 | 限期整改。 |  | 已与浙江建安检测研究院有限公司签订职业危害现状评价技术服务合同，但合同日期未写明，要求企业补齐合同签署时间。 | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
1415 | 上海化工区普工路81号 | 1.阻燃剂车间一处压力表损坏漏油，一处转轴无轴套； 2.目前厂区办公楼正在装修，要求装修结束后私家车不允许进入厂区生产区域黄线以内；尚未按照国家安全监管总局40号令第22条的要求编制重大危险源档案；尚未开展职业卫生现状评价，要求年内启动；尚未按照市政府91号令要求对事故隐患排查治理工作实施分级管理。 | 要求企业限期整改。 | 已书面回复整改情况。 |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
534 | 上海化工区楚华路25号 | 尚未投保经安全监管部门备案的危险化学品企业安全责任险。 | 已督促企业对险种进行调整。 |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
802 | 烯烃事业部 | 1.1号烯烃装置已陈旧，要求企业进一步加强日常检查，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部区域缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 要求企业限期整改。 |  |  | 公开 | 0 |  | 沈建华，张之崟
802 | 烯烃事业部 | 1.1号烯烃装置已较为陈旧，要求企业进一步加强日常巡检，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 已要求企业限期改正。 |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
802 | 金山区金一路48号 | 1.烯烃事业部、环保水务部正在开展职业卫生现状评价工作，其他事业部年内启动，已要求集团公司督促； 2.抽查工号4139和3860职业健康检查个人档案，毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检的项目有缺项。 | 要求集团公司立即整改。 | 2013年起已着手整改。 |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
802 | 芳烃事业部 | 1.可燃气体报警仪检测检验有效期将于2013年5月24日到期，要求企业做好定期检测检验工作； 2.现场样品采集点作业人员在采集时离岗，样品保管箱未上锁管理； 3.尚未按照国家安全监管总局40号令第22条完善重大危险源档案。 | 已要求企业限期整改。 |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
99 | 江心沙路1号 | 1、罐区102号罐有滴漏现象。2、部分管线旁有树枝应及时修剪。 | 立即整改 | 已整改 |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
99 | 江心沙路1号 | 1、炼油事业5部配电间旁水表井内有积水。2、职业危害告知没有防护内容。3、外来务工人员二级教育学时不够。 | 立即整改 | 已整改 |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
508 | 化工区神工路200号 | 没办理安全生产风险抵押金 | 立即整改 | 正在整改 |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
305 | 霜竹公路588号 | 1、部分灭火器过期。2、危险化学品露天堆放。3、留样室没有消防批文。4、非危化品存放甲类化学品。 | 立即整改 | 正在整改 |  | 公开 | 1 |  | 张州、肖丰光
802 | 化工事业部 | 乙二醇装置正在大检修，HSE部门已落实监管措施，要求进一步加强检维修期间的安全管理。 |  |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
802 | 炼油事业部 | 重大危险源档案资料不全，缺少分级、辨识情况以及安全设施分类一览表、半年度监控情况报告等。 | 要求企业在6月30日前完成整改。 |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
802 | 公用事业部供热物网所 | 开展危险化学品长输管道专项检查，检查地点为金山卫镇长春村19#警示牌东侧村委会活动室违章占压点。检查情况：1.村委会活动室围墙及一幢平房占压在上海石化至上海赛科6根互供管线上方。2.上海石化公用事业部与金山卫镇长春村在2010年8月10日签订管线保护通知书，告知违章占压情况，要求村委会自行拆除，但未落实。3.金山区安全监管局多次协调此处违章占压问题未果。 | 由金山区安全监管局报区政府协调解决。金山区安全监管局称预计8月底前完成整治。 |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
725 | 上海化工区楚华路8号 | 风险抵押金专项检查、隐患排查治理专项检查、三级教育专项检查。检查情况：1.巴斯夫安全责任保险的承保范围已涵盖危险化学品安全责任险的承保范围，已告知企业应对保险进行调整。2.EHS部门目前对一般危险现场作业情况不掌握，现场作业监护由各车间兼职安全员承担，作业人员未在作业票上签字确认，仅由领班签字并口头传达作业中的危害风险点。3.EHS部门开展隐患排查治理时尚未分级管理。 | 要求企业整改。 | 已提供整改报告。 |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
522 | 上海化工区目华路82号 | 安全生产大检查（常规执法检查，风险抵押金专项检查，隐患排查治理专项检查，职业卫生现状评价专项检查，事故处理“四不放过”专项检查）。检查情况：1.2013年5月13日吊装作业亡人事故正在调查，初步判断为违章作业；6月18日又相继发生一起中暑事件和一起清洗作业伤人事故。其中吊装作业亡人事故暴露出公司对市安全监管局4月份常规执法检查中提出的施工作业监护、按作业票规范操作等要求没有引起高度重视，EHS部门对各装置的施工作业缺少监督，仅由各装置兼职安全员监护。中暑事件没有暴露出明显违规行为，作业现场应加强防暑降温措施，例如搭建遮阳棚，提供饮用水等。清洗作业中存在违章作业问题，且监护人员对作业要领、危害性并不熟悉，没有及时制止违章。2.事故发生后尚未开展有针对性的教育培训，吸取事故经验教训。3.市安全监管局要求该公司6月30日前反馈的风险抵押金缴纳情况、隐患排查治理分级管理情况、职业卫生现状评价开展情况、安全生产费用提取和使用情况均没有及时上报。 | 要求该公司尽快针对事故开展全员教育培训，尽快完善施工作业监护制度，尽快上报风险抵押金缴纳情况、隐患排查治理分级管理情况、职业卫生现状评价开展情况、安全生产费用提取和使用情况。 |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
100 | 上海化工区南银河路557号 | 1.职业卫生现状评价工作按照上海化工区医疗中心统一进度，预计2013年3月签订委托技术服务协议； 2.经复查，职业健康体检报告已补齐职业危害因素种类。 |  |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
2105 | 上海化工区神工路456号 | 1.危险化学品装卸区域喷淋洗眼器不出水； 2.中控室安全设施设备报警情况无接警和处理记录，危险化学品装卸的出入库票据没有驾驶员、押运员签名，危险化学品装卸涉及高空作业时没有相应的防高空坠落安全措施和操作规程； 3.危险化学品装卸区域监护人员未对中石化工物流随车装卸人员的操作资格证进行检查。 | 1、2项问题责令限期整改，第3项问题要求企业加强管理，并走访中石化工物流有限公司调研。 |  | 1、2项已整改完成，第3项本市绝大多数危险化学品物流运输企业装卸人员未取得危险化学品从业人员资格证。 | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
533 | 松江工业区东部新区书海路1239号 | 1.甲类车间内长期堆放易燃危险化学品；甲类仓库货架紧靠墙体设置，不符合墙距要求；甲类仓库一扇边门非防火门且无法上锁。 2.部分桶装产品外包装没有中文标签。 3.因人员流动，安全生产标准化达标创建资料遗失，要求企业于2013年5月11日前补齐。 | 由松江区安监局督促整改。 |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
2100 | 金丰北路268号 | 检查内容：安全生产大检查、危险品物流运输、安全生产责任险 存在问题：1、厂区没设立风向标。2、职业危害告知没在明显处张贴。 | 立即整改 | 已整改 |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
305 | 霜竹公路588号 | 整改复查 对（2013）1-02-003号整改指令书要求整改隐患未将危险化学品储存在专用仓库内，经现场检查已整改。 |  |  |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
1187 | 浦东北路1929弄99号 | 标准化整改项目复查 抽查标准化整改项58项、68项，查看监控视频。 存在问题：乙烯罐区四排一图告知牌太小，部符合标准。2、职业卫生未做现状评价 | 立即整改 | 已整改 |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
171 | 嘉定武乡路 | 安全生产大检查、风险抵押金专项检查 存在问题：1、储罐区没限高标志2、没配备注册安全工程师3、甲类仓库消防栓旁堆放物资4、职业危害检测未告知 | 立即整改 | 已整改 |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
492 | 上海化工区南银河路557号 | 石油化工企业石油库油气装卸码头安全专项检查，检查场所：石脑油罐区、乙烯罐区、丙烯罐区、液氨罐区。问题：1、石脑油罐区应增设安全警示标识，泵房处阀门所挂标识已模糊不可见，污油池底有积水，灭火器压力不足。2、乙烯、丙烯罐区边的压缩机房检修结束后未及时清理废弃建材。3、液氨储罐区一处氨报警仪零位需重新校准。 |  | 已完成整改，但第三项仍时有发生，要求企业高度重视。 |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
2052 | 浦东新区益华路225号 | 石油化工企业石油库油气装卸码头安全专项检查。检查场所：油库、中控室。问题：1、缺少紧急自动切断进油装置，没有低液位自动停泵装置；2、视频监控有一路信号模糊，缺少空气呼吸器、风向标，装卸平台缺少踢脚挡板，楼梯缺护栏扶手，管道缺少流向标识；3、法定代表人未经安全培训，日常巡检和进出库记录不全，重大危险源台账缺失，规章制度未经签发，外包项目台账应补充完善。 | 由浦东新区安监局责令改正。 |  |  | 公开 | 1 |  | 沈建华，张之崟
2115 | 崇明长江农场 | 石油化工企业石油库和油气装卸码头安全专项检查。检查场所：油库、码头。问题：1、卸油码头至储罐的输油管路上缺少高液位自动联锁关闭措施和紧急切断阀。2、卸油操作房金属移门应采用非金属接触方式，并采取消除静电措施。3、卸油码头摄像机外壳不防爆。4、围堰外污水阀操作无记录。 |  | 已制定整改计划。 |  | 公开 | 1 |  | 沈建华，张之崟
509 | 松江区江田东路268号 | 举报核查。检查场所：2号生产线。问题：2号生产线（含铯-137液位仪）项目未开展职业病危害（含放射防护）控制效果评价，未经职业卫生建设项目竣工验收，擅自投入生产。 | 责令限期整改。 |  | 已签订职业卫生技术服务合同，待评价完成后向松江区安监局申报竣工验收。 | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
861 | 上海市化学工业区奉贤分区楚华支路369号 | 动火作业审批不符合规范; |  | 呆整改 |  | 公开 | 1 |  | 化工2、化工1
802 | 烯烃部、芳烃部、化工部 | 一、烯烃事业部现场 1.2#烯烃联合装置动火区域警戒线距离动火点仅1米左右，电箱、焊机均在警戒线外，周边下水道窨井盖等无封堵措施，应明确动火区域的警戒范围。现场使用的移动配电箱是否防爆，未在动火作业单上确认。 2.空气呼吸器的每月一次检查记录中缺少压力的内容。 3.E-GA104C透平管道泄漏，尚未挂牌报修。 4.E-GA104B急冷油循环泵旁的钢平台上大型调节阀承重柱无耐火保护层，装置区域内承重柱耐火保护层损坏、裂缝、脱落较多。 5.废汽油聚结器罐顶管道上的安全阀下的截止阀无铅封，应举一反三。 6.E-FA-604设备前的扳手未采取不发火措施。 7.2#烯烃联合装置中控室内存在拖线板乱拉乱接现象。 二、芳烃事业部现场 1.涉及到上升为工艺变更的重大变更时，应加强变更管理，完善体系文件，应当在操作控制室补充相关资料。 三、化工事业部台账 1.安全大检查、石油化工企业石油库油气装卸码头安全专项检查的通知、方案、阶段性小结等应专门建立档案，各事业部应举一反三。 2.领导下基层安全督查记录中“督查意见落实情况”一栏应补充整改落实的时间、确认人等详细情况。 四、化工事业部现场 1.环氧乙烷罐区部分不锈钢管道与碳钢支架之间的绝缘已坏，应当更换修复。 2.环氧乙烷输送管道处爆炸区域范围内管架钢支架的防火保护涂层部分损坏，应修复。 3.环氧乙烷全部罐区缺少有毒气体报警仪。 4.环氧乙烷老球罐安全阀下均未装爆破片。 五、建议 1.外操工对应急防毒面具的操作生疏。防毒面具配用滤毒罐的安全效果和应急处置存在一定局限性，建议使用空气呼吸器。 | 责令立即整改和限期整改。 | 限期整改事项已制定整改计划。 |  | 公开 | 1 |  | 沈建华，张之崟
725 | 上海化工区楚华路8号 | 安全大检查。问题：一岗一责应中英文对照，统一归档。 |  |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
656 | 嘉定区曹新公路33号 | 安全评价质量评审问题复核。检查场所：200平方米甲类食用香精生产区域。问题：1、安全出口两侧分别为防爆区和非防爆区，之间没有缓冲间；2、缺少安全逃生灯箱；3、一扇逃生门开启方向错误；4、防爆与非防爆区域之间的隔断墙为玻璃墙，不符合防火墙要求。 | 由嘉定区安监局责令限期整改。 |  |  | 公开 | 1 |  | 沈建华，张之崟
137 | 浦东新区金闻路57号 | 安全评价质量评审问题复核。检查场所：甲类仓库。已采取防流散措施。 |  |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
632 | 松江区金玉路1118号 | 安全评价质量评审问题复核。检查场所：配电室、封缄车间。问题：封缄车间内塑料高位槽无导除静电措施。 | 由松江区安监局责令限期整改。 |  |  | 公开 | 1 |  | 沈建华，张之崟
2001 | 金海路3288号 | 1、未建立重大危险源管理档案 2、个别安全帽已过期 3、泵房电器线未配备防爆软管，控制室未配C02灭火器 | 立即整改 | 已整改 |  | 公开 | 2 |  | 何金华、张州
99 | 江心沙路1号 | 1、进入受限空间人员未经过培训 2、三级教育档案不全，部分考卷没考试分数 | 立即整改 | 已整改 |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
823 | 宝钢厂区内 | 1、防雷检测未按规定每年检测2次 2、部分运输车辆灭火器过期 | 立即整改 | 已整改 |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
426 | 泰和路1004号 | 1、氨气压缩机阀门有社设渗漏 2、成品仓库堆放靠墙太近 3、冷库内存放引发剂 | 立即整改 | 已整改 |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
534 | 上海化工区楚华路25号 | 检查项目：常规执法检查，涉氨制冷企业液氨使用专项整治。检查场所：MDI装置液氨冷冻机组、硝酸装置氨蒸发器。问题：1.MDI装置液氨冷冻机组区域氨报警仪高度、安全阀放空管高度不当，无洗眼喷淋器，消防水带位置不当；2.硝酸装置氨加热器E112安全阀下截止阀未单独铅封、在线分析室外钢瓶无防晒措施、氢气站区域无氢气报警仪、物料管道现场放空。 | 要求企业限期整改。 | 2013年年底和2014年年底分2批落实整改。 |  | 公开 | 1 |  | 沈建华，张之崟
725 | 上海化工区楚华路8号 | 检查项目：常规执法检查。检查情况：未发现隐患问题。 |  |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
1414 | 上海化工区州工路210号 | 检查项目：二期项目试生产检查。检查场所：乙类仓库、原料储罐、车间新增装置。检查情况：试生产过程中尚存在以下问题：1.仓库和储罐区缺少标识和危害告知、应急措施告知等；2.仓库漫坡高度不够；3.超高堆放需采取防倾倒措施。 | 已要求企业在竣工验收前完成整改。 |  |  | 公开 | 1 |  | 沈建华，张之崟
725 | 上海化工区楚华路8号 | 1.装卸站缺少职业病危害因素告知牌； 2.PTHF吊装作业票开具不规范，安全员没有签字，危害辨识不全，现场人员对吊装作业操作规程不完全了解。 | 责令限期整改。 | 已书面回复整改情况。 |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
417 | 南翔镇翔乐路28号 | 1、违反规定堆放危险化学品。2、产品未悬挂产品技术说明书。 | 立即整改 | 已整改 |  | 公开 | 1 |  | 张州、肖丰光
99 | 高桥石化炼油部 | 一、三级教育记录卡不完善，无教育学时，无教育人员签名 二、公司教育培训档案系统不完善，安全教育培训记录没及时更新 | 立即整改 |  |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
802 | 烯烃事业部 | 目前，上海石化正在研究市政府91号令有关隐患排查治理的实施细则，各事业部尚未按照91号令的要求开展隐患排查治理工作。 | 已要求上海石化尽快落实91号令的相关要求。 |  | 二季度常规执法检查时已确认完成整改。 | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
802 | 芳烃事业部 | 1.目前，上海石化正在研究市政府91号令有关隐患排查治理的实施细则，各事业部尚未按照91号令的要求开展隐患排查治理工作。2.二号重整装置部分钢结构防火泥脱落，部分螺栓螺帽严重锈蚀。3.中控室两道防火门应常闭。 | 已要求上海石化督促芳烃部及时整改。 |  | 1和3项二季度常规执法检查时确认已完成整改，第2项纳入整改计划。 | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
673 | 目华路88号 | 在未通过危险化学品建设项目安全设施设计审查的情况下，已开工建设。 | 责令停止现场土建作业 |  | 建设单位在获得安全设施设计审查批复前暂停了现场施工作业。 | 公开 | 1 |  | 沈建华，张之崟
99 | 江心沙路1号 | 1、特种作业网上纪录数据不全，安全教育培训记录没及时更新。2、三级教育记录卡不完善，无教育学时，无教育人员签名。3、员工教育培训档案没统一建立。 | 立即整改 | 已制定整改计划 |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
99 | 东塘路691号 | 1、热水管道疏水阀未设置烫伤警戒标置。2、疏水阀应建造水泥墩防盗水 | 立即整改 | 已整改 |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
525 | 上海化工区神工路139号 | 尚未投保经安全监管部门备案的危险化学品企业安全责任险。 | 已督促企业对险种进行调整。 |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
534 | 上海化工区楚华路25号 | 要求企业结合4月27日TDA罐呼吸阀损坏导致保温棉着火事故，对厂区所有呼吸阀与保温棉结合部位进行一次全面检查，建立定期巡检、定期更换制度。 |  |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
90 | 浦东北路4308号 | 1、未成立安委会。2、个别液态管线结霜较多。 | 立即整改 | 已整改 |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
526 | 上海化工区神工路135号 |  |  |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
802 | 烯烃事业部 | 检查项目：常规执法检查，安全大检查；检查场所：烯烃装置区。存在的问题：装置6号门附近添加剂桶应定置管理，放于遮阳棚下。 | 要求当场整改。 | 已整改。 |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
802 | 芳烃事业部 | 检查项目：常规执法检查，安全大检查；检查场所：2号重整装置。存在的问题：装置区限速标志指示应为5km/h。 | 要求限期整改。 | 已整改。 |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
802 | 化工事业部 | 检查项目：常规执法检查，安全大检查，石油化工企业石油库油气码头专项检查；检查场所：丙烯腈装置。存在的问题：1.丙烯腈催化剂超量堆放在装置区内临时堆放点，2.中控室视频监控2处画面无信号，1处画面抖动，3.中控室报警系统无法识别氨球罐现场氨检测报警仪的数据，4.厂区内有一处废旧车辆堆放点。 | 要求限期整改。 | 1.2.4项已完成整改，第3项尚未提供合理解释。 |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
802 | 炼油事业部 | 检查项目：常规执法检查，安全大检查，石油化工企业石油库油气码头专项检查；检查场所：重大危险源台账，隐患排查治理台账。存在的问题：1.重大危险源台账资料尚缺少安全设施列表、监控措施落实情况报告等，2.集团公司关于隐患排查治理的新规尚在签发过程中，各事业部现有隐患排查治理工作不能满足上海市政府91号令要求。 | 要求限期整改。 | 问题1已整改。关于问题2，集团公司在尚未签发文件的情况下，已向各事业部进行部署。 |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
2021 | 浦东曹路钦塘路一号 | 检查内容：安全生产大检查、危险品运输专项检查 抽查危险品3号仓库、储罐区 发现问题：仓库四牌一图标志不清，没放在明显区域 | 立即整改 | 已整改 |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
2022 | 金丰北路268号 | 检查内容：安全生产大检查、物流运输专项、安全生产责任险专项。 查看企业经营许可证，在有效期内，已开展安全大检查工作。已参加安全生产责任险。了解企业为标准化二级达标单位。 存在问题：1、作业场所缺少职业危害告知。2、需冷藏货物未及时放入冷库。 | 立即整改 | 已整改 |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
99 | 江心沙路一号 | 安全大检查、事故四部放过、防暑降温专项检查 1、要求企业按照四部放过的要求对5.16火灾事故进行处理，落实整改措施。2、要求企业举一反三加强员工教育。3、要求企业开展安全大检查。 |  |  |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
588 | 霜竹公路968弄133号 | 安全生产大检查、风险抵押金专项检查 1、库区风向标部明显2、储罐区监控没有全覆盖3、个人防护部完善没带手套 | 立即整改 |  |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
2066 | 上海化工区联合路9号 | 石油化工企业石油库油气装卸码头安全专项检查。问题：重大危险源台账资料尚缺少监控措施实施情况报告、责任人、安全设施列表、应急预案、部分管理制度等。 |  |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
2075 | 闵行区龙吴路4800号 | 石油化工企业石油库和油气装卸码头安全专项检查。检查场所：氯乙烯、二氯乙烷储罐区。问题：1、氯乙烯装卸应采用硬式鹤管，2、装卸区北侧中控室门窗应封堵，出入口应改在北侧，3、二氯乙烷安全告知牌字迹已模糊，4、罐区应增设风向标。 |  | 第1、2项已列入整改计划，第3、4项已完成整改。 |  | 公开 | 1 |  | 沈建华，张之崟
2111 | 闵行油库（剑川路2080号） | 石油化工企业石油库和油气装卸码头安全专项检查。检查场所：汽油储罐区。问题：1、重大危险源台账需补充完成，2、罐区内泵房间操作室空调应采用防爆空调，3、泵房操作室及配电间的门应采用甲级防火门并带自闭器。 | 由闵行区安监局责令限期整改。 |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
2021 | 浦东新区钦塘东路1号 | 石油化工企业石油库和油气装卸码头安全专项检查。检查场所：油库、中控室、消防泵房。问题：1、缺少紧急自动切断进油装置，无低液位自动停泵装置；2、油库围堰内不允许养羊，长期停用罐应标明，罐体缺少物料名称标识，可燃气报警仪未能按规范覆盖，冲淋洗眼器管道保温和水压存在缺陷；3、装卸平台锈蚀严重，定置停车未划线，未采取防溜车措施。 | 由浦东新区安全监管局责令改正。 |  |  | 公开 | 1 |  | 沈建华，张之崟
2121 | 上海化工区州工路135号 | 对孙华山副局长带队督查发现的问题进行复查。第1、2、3、10、12项已完成整改，第6、7、8、9、11项正在整改中，第4、5项正在与设计单位沟通。 |  |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
654 | 金山区平业路60号 | 安全评价质量评审问题复核。检查场所：办公楼、乙类生产车间。问题：1、办公楼与乙类生产车间贴邻建造，之间未用防爆墙隔断；2、过滤包装作业场所缺少静电导除措施。 | 责令限期整改。 |  | 2013年10月30日复查时，问题2已整改，问题1的整改工作已由上海科元燃化工程设计有限公司设计，由上海东波工业设备安装有限公司计划于2013年11月15日前完成施工。 | 公开 | 1 |  | 沈建华，张之崟
650 | 嘉定区翔江公路555号 | 安全评价质量评审问题复核。检查场所：组装材料车间。问题：组装材料车间内部分物料管道缺少静电跨接，存在部分非防爆电器。 | 由嘉定区安监局责令限期整改。 |  |  | 公开 | 1 |  | 沈建华，张之崟
319 | 宝安公路1901号 | 检查发现企业因产业调整已停止生产，设备已拆除。储存间只有100只空瓶 |  |  |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
492 | 上海化工区南银河路557号 | 检查项目：石油化工企业石油库油气装卸码头安全专项检查。检查场所：“9.8”事故现场及周边罐区。问题：1.总经理与副总经理的安全职责项目；2.乙烯、丙烯冷冻设施部分法兰未做静电跨接，安全阀放空管阀门总开关未锁定，氨罐周边无洗眼器，氨报警仪安装位置偏低。 | 要求企业限期整改。 | 已完成整改。 |  | 公开 | 1 |  | 沈建华，张之崟
534 | 上海化工区楚华路25号 | 检查项目：常规执法检查，安全大检查，安全培训和三级教育专项检查；检查场所：MDI装置区，化学品仓库待建区。存在的问题：1.管廊上的管道物料标识及流向不明显，目前正在整改，2.MDI装置防爆区内停放有非防爆铲车。 | 要求企业立即整改。 | 已整改。 |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
508 | 化工区神工路200号 | 1.查看安全责任险保单，公司已参见危险化学品安全责任险。公司已按要求开展安全生产大检查，并成立领导小组。查看公司防暑降温管理规定和防暑用品发放记录。查看隐患治理台帐，生产部氧氯化装置存在隐患，已明确整改时间和责任人，正在整改当中。 | 我局执法人员会跟踪隐患治理情况 |  |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
2096 | 军工路3950号 | 1、标准化整改项目未及时整改2、港口经营许可证已过期，应及时办理。 | 立即整改 |  |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
13116 |  | 1.该公司已发现的安全生产事故隐患整改不合格。 2. 该公司挪用消防器材。 3.该公司反应釜爆炸燃烧造成2死4伤事故。 | 行政处罚：1.警告并处罚款人民币伍仟元。2. 罚款人民币陆千元。 |  |  | 公开 | 2
443 |  | 1.该公司超标排放水污染物； 2.该公司对已发现的安全生产事故隐患整改不合格。 | 行政处罚：1. 罚款人民币壹万壹仟元； 2.罚款人民币壹万元；3.警告并处罚款人民币壹万元。 |  |  | 公开 | 2
570 | 松江区江田东路85号 | 该企业2013年11月5日安全生产许可证换证时，承诺在2014年5月5日前办理完乙醇储罐的消防验收许可，2014年6月5日现场复查时发现，仍未办理消防验收许可。 | 责令立即停止使用乙醇储罐。 |  |  | 公开 | 1 |  | 沈建华，张之崟
114 | 金山区枫泾镇兴福利路258号 | 未将危险化学品储存在专用仓库内。 | 责令限期改正，罚款5万元。 |  | 已整改。 | 公开 | 1
12282 | 嘉定区嘉定区嘉唐公路806号 | 在原危险化学品经营许可证过期的情况下，在2013年6月25日至8月21日之间，存在无危险化学品经营许可证经营危险化学品（液氮、高纯二氧化碳）的行为。 | 罚款人民币贰万元整，没收违法销售所得一千九百七十五元整。 |  | 已整改。 | 公开 | 1
10908 | 杨浦区世界路201号 | 在杨浦区世界路201号，未将危险化学品储存在专用仓库内。 | 罚款人民币五万元整。 | 责令限期整改。 | 已整改。 | 公开 | 1
14780 | 金山区月牙路288号 | 在金山区月工路288号C车间中超量存放丁二酸二异丙酯生产原辅料异丙醇、硫酸、环已烷以及与生产无关的甲苯、二甲苯、甲醇等危险化学品，未按规定将上述危险化学品储存在专用仓库中。 | 罚款人民币伍万元整。 |  | 已整改。 | 公开 | 1
14782 | 嘉定区宝钱公路4920号 | 在嘉定区宝钱公路4920号场所A库、B库内储存了较多数量的多用途添加剂（2.1类易燃气体）、汽车空调制冷剂（2.2类不燃气体）等危险物品。该单位无危险化学品经营许可证（仓储经营），上述场所也未经有关主管部门批准可以储存危险物品。 | 罚款人民币贰万元整。 |  | 已整改。 | 公开 | 1
6030 | 宝山区潘泾路625号 | 在宝山区潘泾路625号未经依法批准，擅自生产危险物品。 | 罚款人民币贰万元整。 |  | 已整改。 | 公开 | 1
3616 | 丰翔路1258号 | 2013年8月31日10时50分左右，在位于丰翔路1258号厂区内发生一起重大氨泄漏事故，造成16人死亡。单位管理人员及特种作业人员未取证上岗，未对员工进行有针对性的安全教育和培训。 | 罚款人民币壹佰贰拾贰万元整。 |  |  | 公开 | 1
13116 | 金山第二工业区金环路398号 | 2013年6月24日，发生一起爆燃事故，造成2人死亡、4人重伤。该单位违规生产新型SN抗静电剂，未修订生产工艺、操作规程，未按规定落实危险生产工艺安全管理要求，未对员工进行有针对性的安全教育和培训，安排未经培训的工人从事危化品操作，不重视安全隐患治理，在发现有严重危险时仍安排工人继续生产。 | 罚款人民币贰拾万元整。 |  |  | 公开 | 1
673 | 上海化工区目华路88号 | 安全大检查，职业卫生现状评价专项检查。检查场所：危化品中转区域。问题：1、空桶应划出专门区域堆放。不得混放在危化品中转区域。2、尚未清洗的危化品空桶不得在太阳下暴晒，应移至遮阳棚下，从操作规程上明确相关要求。 |  | 已完成整改。 |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
2120 | 上海化工区目华北路799号 | 安全大检查，仓储物流专项检查。检查场所：甲类仓库、丙类仓库、TDI仓库。问题：1、丙类仓库逃生门不得从外上锁，超过3层堆物应采取防坠落措施。2、厂区中央应增设一处风向标，限速标识应改为5km/h，叉车操作人员离车后未拔除钥匙。 |  |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
2111 | 高桥石油站南门油库 | 石油化工企业石油库和油气装卸码头安全专项检查。检查场所：油库、码头。问题：1、储罐现场和控制室内均无液位显示，设置的高低液位应与自动切断阀联锁。2、卸油码头上的消静电夹开关应设置在“合”位置上。 |  | 已制定整改计划。 |  | 公开 | 1 |  | 沈建华，张之崟
2029 | 机场大道一号 | 1、库区内配电柜未上锁。 2、未及时办理自有储存经营许可证。 3、油管（进线）有杂草。 | 立即整改 | 已整改 |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
802 | 金山区金一路48号 | 检查项目：石油化工企业石油库油气装卸码头安全专项检查。检查场所：炼油部、储运部。问题：1.炼油5号6号装置尚未申报试生产备案已经开始试生产；2.重大危险源中的液氨设施未设置紧急切断阀；3.液氨、汽油等涉及重点监管危险化学品的液体储罐未设置安全联锁；4.5号装卸码头个别铜线暴露在外，一处静电报警仪夹头脱落，安全告知牌的内容不符合要求。 | 要求企业立即补办试生产备案手续，对紧急切断和安全联锁问题制定整改计划，其他问题立即改正。 | 第1、4项已完成整改；第2、3项已明确停用相关设施设备。 |  | 公开 | 1 |  | 沈建华，张之崟
2066 | 上海化工区联合路9号 | 检查项目：涉氨制冷企业液氨使用专项整治。检查场所：冷库。问题：1.贮氨器上方未设置水喷淋系统；2.冷库外未设置非专业操作人员免进区域的安全标识；3.整个液氨管路和阀门2006年投用后未进行大修；4.抢救药品未放置于事故发生时易安全取用处；5.贮氨器只有现场液位计。 | 要求企业在12月大修时完成整改。 | 除第1项计划12月底前完成整改外，其他问题已整改。 |  | 公开 | 1 |  | 沈建华，张之崟
522 | 上海化工区目华路82号 | 检查项目：常规执法检查，涉氨制冷企业液氨使用专项整治。检查场所：PUR仓库。问题：1.氨罐上方未设置水喷淋系统；2.二层未设置氨浓度报警仪；3.现场未设急救箱；4.没有液氨泄漏专项应急预案。 | 要求企业限期整改。 | 第1、2项在年底前完成整改；其他已落实整改。 |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
701 | 金山区金瓯路358号 | 检查项目：安全生产许可证换证承诺整改事项复核。检查场所：生产厂房和储罐区。检查情况：经专家论证，已重新选择适用标准，安全距离符合要求。 |  |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
140 | 奉贤区楚工路139号 | 检查项目：汽车涂料研发生产基地建设项目试生产检查。检查场所：甲类仓库、甲类车间、储罐区。检查情况：试生产过程中尚存在以下问题：1.生产和办公区域间未设置门禁，无风向标，未对临时中转堆物进行定置管理；2.甲类仓库堆放不符合五距要求，防流散措施不到位，无温湿度计和MSDS；3.储罐区无安全告知牌，出入围堰处无护栏和静电消除器，装卸区静电跨接应整改，压力表未标注上下限；4.甲类车间防火门应自闭，洗眼喷淋器无法收集下水，反应釜转轴无防护罩，进料操作现场无操作规程，出料未标明物料走向。 | 已要求企业在竣工验收前完成整改。 |  |  | 公开 | 1 |  | 沈建华，张之崟
802 | 金山区金一路48号 | 检查项目：常规执法检查。问题：上海石化至上海赛科在长春村一处违章占压正在向中石化总部上报，协调解决。 |  |  |  | 公开 | 2 |  | 沈建华，张之崟
1148 | 金山区华通路200号 | 检查项目：年产300吨QCC64农药中间体项目试生产检查。检查场所：生产装置、控制室。检查情况：试生产过程中尚存在以下问题：1.反应釜转轴防护罩缺失或损坏；2.防火门自闭器损坏或人为常开、静电接地损坏、应急指示灯损坏；3.洗眼喷淋器未收集下水；4.铲车未限速，且无限速标识；5.电动葫芦运行轨道与反应釜过近；6.401A反应釜二氧化硫排风机失效。 | 已要求企业在竣工验收前完成整改。 |  |  | 公开 | 1 |  | 沈建华，张之崟
99 | 江心沙路一号 | 1、储油罐没有上下限位报警仪 2、液氨储罐进出口未安装自动切断系统 3、没安装液氨报警仪器 | 立即整改 |  |  | 公开 | 2 |  | 张州、肖丰光
834 | 上海化工区联合路68号 | 提供给仓储单位的甲基丙烯酸MSDS（版本3.0，发布日期2010-12-08）未注明其危规号以及属于危险化学品的特性；甲类仓库丙酮等MSDS未上墙 | 责令整改 | 立即整改 | 已立即整改 | 公开 | 1
834 | 上海化工区联合路68号 | 乙类仓库防火卷帘未按要求拉下，防火分区不符合国家有关标准。 | 责令整改 | 立即整改 | 已整改 | 公开 | 1
492 | 上海赛科石油化工有限责任公司PHU仓库 |  | 责令整改 | 限期整改 | 已整改 | 公开 | 1
800 | 松江区新浜镇新许路388号 | 未在危险化学品包装袋上粘贴或拴挂化学品安全标签和未提供与其生产的化学品相符合的安全技术说明书 | 责令整改，罚款人民币贰万元 | 立即整改违法行为 | 你公司已对WH-8591pu树脂外包装粘贴了化学品安全标签，对同系列其他树脂产品补充做特性测试。 | 公开 | 1 | 新宇20120717_20121216134439.pdf
316 | 上海市松江区新桥镇闵申园区光华小区 | 安全生产许可证已于2012年6月4日过期，仍在生产。 | 没收违法所得10307.69元，罚款50000元。 | 停止使用新增危险化学品生产装置。 | 已停止生产、经营活动。 | 公开 | 1 | 宝美施20120723_20121216134634.pdf
492 | 上海市化学工业区南银河路557号 | “5.5万Nm3/hr PSA氢气提纯项目”未按照相关规定办理“三同时”的相关手续，已开工建设。 | 责令限期改正。 | 责令立即停止施工，按国家的相关规定补办手续，待相关手续齐备后，方可组织施工。 | 2012年2月27日，取得项目设立安全审查批复。当日，提交项目安全设施设计审查的申报材料，已受理。 | 公开 | 1
525 | 上海市化学工业区神工路139号 | 危险化学品仓库内MSDS未上墙。 | 责令限期改正。 | 责令限期改正。 | 危险化学品仓库已悬挂MSDS，完成整改。 | 公开 | 1
628 | 上海市化学工业区目华路185号116室T座 | 气体充装高压危险作业现场无人监护。 | 责令限期改正。 | 责令限期改正。 | 已整改。 | 公开 | 1
628 | 上海市化学工业区目华路185号116室T座 | 厂区内安全警示标志不明显，厂区入口处没有安全警示标志。 | 责令限期改正。 | 责令限期改正。 | 安全警示标志已整改。 | 公开 | 1
725 | 上海市化学工业区楚华路8号 | 巴速耐充装站外临时建筑中存放少量中转用途危险化学品。 | 责令限期改正。 | 责令限期改正。 | 临时建筑内现堆放空桶，未存储危险化学品。已要求将此临时仓库纳入正在进行的安全评价中。 | 公开 | 1
522 | 上海化学工业区目华路82号 | 硝基苯装置重大危险源档案未按照总局40号令的要求建立。 | 责令限期改正。 | 责令限期改正。 | 已完善重大危险源档案。 | 公开 | 1
522 | 上海化学工业区目华路82号 | 硝基苯中控室火灾故障监控设备发出黄色故障报警，现场无人处置，现场未查见维护监视记录。 | 责令限期改正。 | 责令限期改正。 | 已对CCR中控室消防监控设备故障报警无人处置的情况进行整改，并深入分析原因，安排深层次改进工作。 | 公开 | 1

## Sheet2
公司名称 | 执法地址 | 执法日期 | 执法环节 | 违法行为 | 主要发现问题 | 处理情况
拜耳材料科技（中国）有限公司 | 上海化学工业区目华路82号 | 2012-07-17 | 生产环节 | 未按规定要求对重大危险源进行登记建档的。 | 硝基苯装置重大危险源档案未按照总局40号令的要求建立。 | 责令限期改正。
上海申港乙炔气厂 | 上海市松江区泖港镇泖港东支路89号 | 2012-02-24 | 资质资格 | 安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的。 | 安全生产许可证已于2012年1月27日过期，仍在生产。 | 责令立即改正。
宝美施化工（上海）有限公司 | 上海市松江区新桥镇闵申园区光华小区 | 2012-07-23 | 资质资格 | 安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的。 | 安全生产许可证已于2012年6月4日过期，仍在生产。 | 责令立即改正。
宝美施化工（上海）有限公司 | 上海市松江区新桥镇闵申园区光华小区 | 2012-07-23 | 资质资格 | 安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的。 | 安全生产许可证已于2012年6月4日过期，仍在生产。 | 没收违法所得10307.69元，罚款50000元。
上海赛科石油化工有限责任公司 | 上海市化学工业区南银河路557号 | 2012-01-06 | 资质资格 | 未经安全条件审查，新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目的。 | “5.5万Nm3/hr PSA氢气提纯项目”未按照相关规定办理“三同时”的相关手续，已开工建设。 | 责令限期改正。
明尼苏达矿业制造特殊材料（上海）有限公司 | 目华路88号 | 2013-02-10 | 资质资格 | 矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的。 | 在未通过危险化学品建设项目安全设施设计审查的情况下，已开工建设。 | 责令停止现场土建作业
上海品尚金属表面处理材料有限公司 | 宝山区潘泾路625号 | 2013-11-20 | 资质资格 | 未经依法批准,擅自生产、经营、储存危险物品的。 | 在宝山区潘泾路625号未经依法批准，擅自生产危险物品。 | 罚款人民币贰万元整。
上海一汽四环物流服务有限公司 | 嘉定区宝钱公路4920号 | 2014-04-02 | 资质资格 | 未经依法批准,擅自生产、经营、储存危险物品的。 | 在嘉定区宝钱公路4920号场所A库、B库内储存了较多数量的多用途添加剂（2.1类易燃气体）、汽车空调制冷剂（2.2类不燃气体）等危险物品。该单位无危险化学品经营许可证（仓储经营），上述场所也未经有关主管部门批准可以储存危险物品。 | 罚款人民币贰万元整。
| 嘉定区嘉定区嘉唐公路806号 | 2013-09-09 | 资质资格 | 未经依法批准,擅自生产、经营、储存危险物品的。 | 在原危险化学品经营许可证过期的情况下，在2013年6月25日至8月21日之间，存在无危险化学品经营许可证经营危险化学品（液氮、高纯二氧化碳）的行为。 | 罚款人民币贰万元整，没收违法销售所得一千九百七十五元整。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃部、芳烃部、化工部 | 2013-08-30 | 资质资格 | 未经依法批准,擅自生产、经营、储存危险物品的。 | 一、烯烃事业部现场 1.2#烯烃联合装置动火区域警戒线距离动火点仅1米左右，电箱、焊机均在警戒线外，周边下水道窨井盖等无封堵措施，应明确动火区域的警戒范围。现场使用的移动配电箱是否防爆，未在动火作业单上确认。 2.空气呼吸器的每月一次检查记录中缺少压力的内容。 3.E-GA104C透平管道泄漏，尚未挂牌报修。 4.E-GA104B急冷油循环泵旁的钢平台上大型调节阀承重柱无耐火保护层，装置区域内承重柱耐火保护层损坏、裂缝、脱落较多。 5.废汽油聚结器罐顶管道上的安全阀下的截止阀无铅封，应举一反三。 6.E-FA-604设备前的扳手未采取不发火措施。 7.2#烯烃联合装置中控室内存在拖线板乱拉乱接现象。 二、芳烃事业部现场 1.涉及到上升为工艺变更的重大变更时，应加强变更管理，完善体系文件，应当在操作控制室补充相关资料。 三、化工事业部台账 1.安全大检查、石油化工企业石油库油气装卸码头安全专项检查的通知、方案、阶段性小结等应专门建立档案，各事业部应举一反三。 2.领导下基层安全督查记录中“督查意见落实情况”一栏应补充整改落实的时间、确认人等详细情况。 四、化工事业部现场 1.环氧乙烷罐区部分不锈钢管道与碳钢支架之间的绝缘已坏，应当更换修复。 2.环氧乙烷输送管道处爆炸区域范围内管架钢支架的防火保护涂层部分损坏，应修复。 3.环氧乙烷全部罐区缺少有毒气体报警仪。 4.环氧乙烷老球罐安全阀下均未装爆破片。 五、建议 1.外操工对应急防毒面具的操作生疏。防毒面具配用滤毒罐的安全效果和应急处置存在一定局限性，建议使用空气呼吸器。 | 责令立即整改和限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-10-16 | 资质资格 | 未经依法批准,擅自生产、经营、储存危险物品的。 | 检查项目：石油化工企业石油库油气装卸码头安全专项检查。检查场所：炼油部、储运部。问题：1.炼油5号6号装置尚未申报试生产备案已经开始试生产；2.重大危险源中的液氨设施未设置紧急切断阀；3.液氨、汽油等涉及重点监管危险化学品的液体储罐未设置安全联锁；4.5号装卸码头个别铜线暴露在外，一处静电报警仪夹头脱落，安全告知牌的内容不符合要求。 | 要求企业立即补办试生产备案手续，对紧急切断和安全联锁问题制定整改计划，其他问题立即改正。
小川香料（上海）有限公司 | 松江区江田东路85号 | 2014-06-05 | 资质资格 | 未经依法批准,擅自生产、经营、储存危险物品的。 | 该企业2013年11月5日安全生产许可证换证时，承诺在2014年5月5日前办理完乙醇储罐的消防验收许可，2014年6月5日现场复查时发现，仍未办理消防验收许可。 | 责令立即停止使用乙醇储罐。
佩特化工（上海）有限公司 | 上海市化学工业区奉贤分区楚华支路369号 | 2014-07-31 | 资质资格 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 | 动火作业审批不符合规范;
上海翁牌冷藏实业有限公司 | 丰翔路1258号 | 2013-08-31 | 资质资格 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 | 2013年8月31日10时50分左右，在位于丰翔路1258号厂区内发生一起重大氨泄漏事故，造成16人死亡。单位管理人员及特种作业人员未取证上岗，未对员工进行有针对性的安全教育和培训。 | 罚款人民币壹佰贰拾贰万元整。
上海金力泰化工股份有限公司 | 奉贤区楚工路139号 | 2013-11-26 | 生产环节 | 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的。 | 检查项目：汽车涂料研发生产基地建设项目试生产检查。检查场所：甲类仓库、甲类车间、储罐区。检查情况：试生产过程中尚存在以下问题：1.生产和办公区域间未设置门禁，无风向标，未对临时中转堆物进行定置管理；2.甲类仓库堆放不符合五距要求，防流散措施不到位，无温湿度计和MSDS；3.储罐区无安全告知牌，出入围堰处无护栏和静电消除器，装卸区静电跨接应整改，压力表未标注上下限；4.甲类车间防火门应自闭，洗眼喷淋器无法收集下水，反应釜转轴无防护罩，进料操作现场无操作规程，出料未标明物料走向。 | 已要求企业在竣工验收前完成整改。
上海申港乙炔气厂 | 上海市松江区泖港镇泖港东支路89号 | 2012-02-24 | 生产环节 | 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的。 | 充装作业区无警示标志，无职工监护；存在空瓶、满瓶混堆情况，满瓶未加固摆放。 | 责令立即改正。
上海化学工业区浦江特种气体有限公司 | 上海市化学工业区目华路185号116室T座 | 2012-05-03 | 生产环节 | 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的。 | 厂区内安全警示标志不明显，厂区入口处没有安全警示标志。 | 责令限期改正。
| 金山区华通路200号 | 2013-12-10 | 生产环节 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的 | 检查项目：年产300吨QCC64农药中间体项目试生产检查。检查场所：生产装置、控制室。检查情况：试生产过程中尚存在以下问题：1.反应釜转轴防护罩缺失或损坏；2.防火门自闭器损坏或人为常开、静电接地损坏、应急指示灯损坏；3.洗眼喷淋器未收集下水；4.铲车未限速，且无限速标识；5.电动葫芦运行轨道与反应釜过近；6.401A反应釜二氧化硫排风机失效。 | 已要求企业在竣工验收前完成整改。
优月仓储（上海）有限公司 | 上海化工区神工路456号 | 2013-02-26 | 生产环节 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的 | 1.危险化学品装卸区域喷淋洗眼器不出水； 2.中控室安全设施设备报警情况无接警和处理记录，危险化学品装卸的出入库票据没有驾驶员、押运员签名，危险化学品装卸涉及高空作业时没有相应的防高空坠落安全措施和操作规程； 3.危险化学品装卸区域监护人员未对中石化工物流随车装卸人员的操作资格证进行检查。 | 1、2项问题责令限期整改，第3项问题要求企业加强管理，并走访中石化工物流有限公司调研。
| 上海化工区才华路9号 | 2013-04-02 | 生产环节 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的 | 1.丙类造粒车间长时间堆放产品，堵塞作业通道；车间内违规设置危废堆场；车间常闭防火门未常闭；造粒机温度计损坏。 2.丙类仓库违规堆放堵塞疏散通道，仓库内擅自设置叉车充电场所。 3.储罐区没有配置灭火器等消防设施。 4.未在作业场所告知职业危害因素和检测结果，未开展职业卫生现状评价。 5.尚未按规定投保危险化学品安全责任险或缴纳安全生产风险抵押金。 6.尚未按照市政府91号令要求对事故隐患排查治理工作实施分级管理。 | 责令企业限期整改。
上海富臣化工有限公司 | 青浦区崧泽大道8555号 | 2013-01-29 | 生产环节 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的 | 1.临时堆放区储存有20余桶丙烯酸树脂，生产日期为2013年1月19日，未存放在危险化学品专用仓库中； 2.储罐区装卸装置静电跨接失效； 3.未按照市政府91号令要求完善隐患排查治理台账，未按照国家安全监管总局40号令要求编制重大危险源档案，未按照国家安全监管总局47号令要求开展职业卫生现状评价。 | 由青浦区安监局督促整改。
拜耳材料科技（中国）有限公司 | 上海化学工业区目华路82号 | 2012-07-17 | 生产环节 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的 | 硝基苯中控室火灾故障监控设备发出黄色故障报警，现场无人处置，现场未查见维护监视记录。 | 责令限期改正。
上海申港乙炔气厂 | 上海市松江区泖港镇泖港东支路89号 | 2012-02-24 | 生产环节 | 进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理的 | 充装作业区无警示标志，无职工监护。 | 责令立即改正。
上海化学工业区浦江特种气体有限公司 | 上海市化学工业区目华路185号116室T座 | 2012-05-03 | 生产环节 | 进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理的 | 气体充装高压危险作业现场无人监护。 | 责令限期改正。
上海盛瀛化工有限公司 | 金山第二工业区金环路398号 | 2013-06-24 | 生产环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 2013年6月24日，发生一起爆燃事故，造成2人死亡、4人重伤。该单位违规生产新型SN抗静电剂，未修订生产工艺、操作规程，未按规定落实危险生产工艺安全管理要求，未对员工进行有针对性的安全教育和培训，安排未经培训的工人从事危化品操作，不重视安全隐患治理，在发现有严重危险时仍安排工人继续生产。 | 罚款人民币贰拾万元整。
上海孚宝港务有限公司 | 上海化工区联合路9号 | 2013-10-30 | 生产环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 检查项目：涉氨制冷企业液氨使用专项整治。检查场所：冷库。问题：1.贮氨器上方未设置水喷淋系统；2.冷库外未设置非专业操作人员免进区域的安全标识；3.整个液氨管路和阀门2006年投用后未进行大修；4.抢救药品未放置于事故发生时易安全取用处；5.贮氨器只有现场液位计。 | 要求企业在12月大修时完成整改。
上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 上海化工区楚华路25号 | 2013-11-19 | 生产环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 检查项目：常规执法检查，涉氨制冷企业液氨使用专项整治。检查场所：MDI装置液氨冷冻机组、硝酸装置氨蒸发器。问题：1.MDI装置液氨冷冻机组区域氨报警仪高度、安全阀放空管高度不当，无洗眼喷淋器，消防水带位置不当；2.硝酸装置氨加热器E112安全阀下截止阀未单独铅封、在线分析室外钢瓶无防晒措施、氢气站区域无氢气报警仪、物料管道现场放空。 | 要求企业限期整改。
上海富乐达氟碳材料有限公司 | 金山区平业路60号 | 2013-09-24 | 生产环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 安全评价质量评审问题复核。检查场所：办公楼、乙类生产车间。问题：1、办公楼与乙类生产车间贴邻建造，之间未用防爆墙隔断；2、过滤包装作业场所缺少静电导除措施。 | 责令限期整改。
| 金山区华通路200号 | 2013-12-10 | 生产环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 检查项目：年产300吨QCC64农药中间体项目试生产检查。检查场所：生产装置、控制室。检查情况：试生产过程中尚存在以下问题：1.反应釜转轴防护罩缺失或损坏；2.防火门自闭器损坏或人为常开、静电接地损坏、应急指示灯损坏；3.洗眼喷淋器未收集下水；4.铲车未限速，且无限速标识；5.电动葫芦运行轨道与反应釜过近；6.401A反应釜二氧化硫排风机失效。 | 已要求企业在竣工验收前完成整改。
拜耳材料科技（中国）有限公司 | 上海化工区目华路82号 | 2013-11-05 | 生产环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 检查项目：常规执法检查，涉氨制冷企业液氨使用专项整治。检查场所：PUR仓库。问题：1.氨罐上方未设置水喷淋系统；2.二层未设置氨浓度报警仪；3.现场未设急救箱；4.没有液氨泄漏专项应急预案。 | 要求企业限期整改。
上海赛科石油化工有限责任公司 | 上海化工区南银河路557号 | 2013-10-15 | 生产环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 检查项目：石油化工企业石油库油气装卸码头安全专项检查。检查场所：“9.8”事故现场及周边罐区。问题：1.总经理与副总经理的安全职责项目；2.乙烯、丙烯冷冻设施部分法兰未做静电跨接，安全阀放空管阀门总开关未锁定，氨罐周边无洗眼器，氨报警仪安装位置偏低。 | 要求企业限期整改。
王佳胶带（上海松江）有限公司 | 松江区金玉路1118号 | 2013-09-26 | 生产环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 安全评价质量评审问题复核。检查场所：配电室、封缄车间。问题：封缄车间内塑料高位槽无导除静电措施。 | 由松江区安监局责令限期整改。
爱普香料集团股份有限公司 | 嘉定区曹新公路33号 | 2013-09-25 | 生产环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 安全评价质量评审问题复核。检查场所：200平方米甲类食用香精生产区域。问题：1、安全出口两侧分别为防爆区和非防爆区，之间没有缓冲间；2、缺少安全逃生灯箱；3、一扇逃生门开启方向错误；4、防爆与非防爆区域之间的隔断墙为玻璃墙，不符合防火墙要求。 | 由嘉定区安监局责令限期整改。
上海祥乐田村电化工业有限公司 | 嘉定区翔江公路555号 | 2013-09-25 | 生产环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 安全评价质量评审问题复核。检查场所：组装材料车间。问题：组装材料车间内部分物料管道缺少静电跨接，存在部分非防爆电器。 | 由嘉定区安监局责令限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃部、芳烃部、化工部 | 2013-08-30 | 生产环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 一、烯烃事业部现场 1.2#烯烃联合装置动火区域警戒线距离动火点仅1米左右，电箱、焊机均在警戒线外，周边下水道窨井盖等无封堵措施，应明确动火区域的警戒范围。现场使用的移动配电箱是否防爆，未在动火作业单上确认。 2.空气呼吸器的每月一次检查记录中缺少压力的内容。 3.E-GA104C透平管道泄漏，尚未挂牌报修。 4.E-GA104B急冷油循环泵旁的钢平台上大型调节阀承重柱无耐火保护层，装置区域内承重柱耐火保护层损坏、裂缝、脱落较多。 5.废汽油聚结器罐顶管道上的安全阀下的截止阀无铅封，应举一反三。 6.E-FA-604设备前的扳手未采取不发火措施。 7.2#烯烃联合装置中控室内存在拖线板乱拉乱接现象。 二、芳烃事业部现场 1.涉及到上升为工艺变更的重大变更时，应加强变更管理，完善体系文件，应当在操作控制室补充相关资料。 三、化工事业部台账 1.安全大检查、石油化工企业石油库油气装卸码头安全专项检查的通知、方案、阶段性小结等应专门建立档案，各事业部应举一反三。 2.领导下基层安全督查记录中“督查意见落实情况”一栏应补充整改落实的时间、确认人等详细情况。 四、化工事业部现场 1.环氧乙烷罐区部分不锈钢管道与碳钢支架之间的绝缘已坏，应当更换修复。 2.环氧乙烷输送管道处爆炸区域范围内管架钢支架的防火保护涂层部分损坏，应修复。 3.环氧乙烷全部罐区缺少有毒气体报警仪。 4.环氧乙烷老球罐安全阀下均未装爆破片。 五、建议 1.外操工对应急防毒面具的操作生疏。防毒面具配用滤毒罐的安全效果和应急处置存在一定局限性，建议使用空气呼吸器。 | 责令立即整改和限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-10-16 | 生产环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 检查项目：石油化工企业石油库油气装卸码头安全专项检查。检查场所：炼油部、储运部。问题：1.炼油5号6号装置尚未申报试生产备案已经开始试生产；2.重大危险源中的液氨设施未设置紧急切断阀；3.液氨、汽油等涉及重点监管危险化学品的液体储罐未设置安全联锁；4.5号装卸码头个别铜线暴露在外，一处静电报警仪夹头脱落，安全告知牌的内容不符合要求。 | 要求企业立即补办试生产备案手续，对紧急切断和安全联锁问题制定整改计划，其他问题立即改正。
上海华谊天原化工物流有限公司 | 闵行区龙吴路4800号 | 2013-08-13 | 生产环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 石油化工企业石油库和油气装卸码头安全专项检查。检查场所：氯乙烯、二氯乙烷储罐区。问题：1、氯乙烯装卸应采用硬式鹤管，2、装卸区北侧中控室门窗应封堵，出入口应改在北侧，3、二氯乙烷安全告知牌字迹已模糊，4、罐区应增设风向标。
上海金力泰化工股份有限公司 | 奉贤区楚工路139号 | 2013-11-26 | 生产环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 检查项目：汽车涂料研发生产基地建设项目试生产检查。检查场所：甲类仓库、甲类车间、储罐区。检查情况：试生产过程中尚存在以下问题：1.生产和办公区域间未设置门禁，无风向标，未对临时中转堆物进行定置管理；2.甲类仓库堆放不符合五距要求，防流散措施不到位，无温湿度计和MSDS；3.储罐区无安全告知牌，出入围堰处无护栏和静电消除器，装卸区静电跨接应整改，压力表未标注上下限；4.甲类车间防火门应自闭，洗眼喷淋器无法收集下水，反应釜转轴无防护罩，进料操作现场无操作规程，出料未标明物料走向。 | 已要求企业在竣工验收前完成整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃部、芳烃部、化工部 | 2013-08-30 | 生产环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 一、烯烃事业部现场 1.2#烯烃联合装置动火区域警戒线距离动火点仅1米左右，电箱、焊机均在警戒线外，周边下水道窨井盖等无封堵措施，应明确动火区域的警戒范围。现场使用的移动配电箱是否防爆，未在动火作业单上确认。 2.空气呼吸器的每月一次检查记录中缺少压力的内容。 3.E-GA104C透平管道泄漏，尚未挂牌报修。 4.E-GA104B急冷油循环泵旁的钢平台上大型调节阀承重柱无耐火保护层，装置区域内承重柱耐火保护层损坏、裂缝、脱落较多。 5.废汽油聚结器罐顶管道上的安全阀下的截止阀无铅封，应举一反三。 6.E-FA-604设备前的扳手未采取不发火措施。 7.2#烯烃联合装置中控室内存在拖线板乱拉乱接现象。 二、芳烃事业部现场 1.涉及到上升为工艺变更的重大变更时，应加强变更管理，完善体系文件，应当在操作控制室补充相关资料。 三、化工事业部台账 1.安全大检查、石油化工企业石油库油气装卸码头安全专项检查的通知、方案、阶段性小结等应专门建立档案，各事业部应举一反三。 2.领导下基层安全督查记录中“督查意见落实情况”一栏应补充整改落实的时间、确认人等详细情况。 四、化工事业部现场 1.环氧乙烷罐区部分不锈钢管道与碳钢支架之间的绝缘已坏，应当更换修复。 2.环氧乙烷输送管道处爆炸区域范围内管架钢支架的防火保护涂层部分损坏，应修复。 3.环氧乙烷全部罐区缺少有毒气体报警仪。 4.环氧乙烷老球罐安全阀下均未装爆破片。 五、建议 1.外操工对应急防毒面具的操作生疏。防毒面具配用滤毒罐的安全效果和应急处置存在一定局限性，建议使用空气呼吸器。 | 责令立即整改和限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-10-16 | 生产环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 检查项目：石油化工企业石油库油气装卸码头安全专项检查。检查场所：炼油部、储运部。问题：1.炼油5号6号装置尚未申报试生产备案已经开始试生产；2.重大危险源中的液氨设施未设置紧急切断阀；3.液氨、汽油等涉及重点监管危险化学品的液体储罐未设置安全联锁；4.5号装卸码头个别铜线暴露在外，一处静电报警仪夹头脱落，安全告知牌的内容不符合要求。 | 要求企业立即补办试生产备案手续，对紧急切断和安全联锁问题制定整改计划，其他问题立即改正。
三晟化工（上海）有限公司 | 松江工业区东部新区书海路1239号 | 2013-04-12 | 生产环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 1.甲类车间内长期堆放易燃危险化学品；甲类仓库货架紧靠墙体设置，不符合墙距要求；甲类仓库一扇边门非防火门且无法上锁。 2.部分桶装产品外包装没有中文标签。 3.因人员流动，安全生产标准化达标创建资料遗失，要求企业于2013年5月11日前补齐。 | 由松江区安监局督促整改。
优月仓储（上海）有限公司 | 上海化工区神工路456号 | 2013-02-26 | 生产环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 1.危险化学品装卸区域喷淋洗眼器不出水； 2.中控室安全设施设备报警情况无接警和处理记录，危险化学品装卸的出入库票据没有驾驶员、押运员签名，危险化学品装卸涉及高空作业时没有相应的防高空坠落安全措施和操作规程； 3.危险化学品装卸区域监护人员未对中石化工物流随车装卸人员的操作资格证进行检查。 | 1、2项问题责令限期整改，第3项问题要求企业加强管理，并走访中石化工物流有限公司调研。
| 上海化工区普工路81号 | 2013-03-06 | 生产环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 1.阻燃剂车间一处压力表损坏漏油，一处转轴无轴套； 2.目前厂区办公楼正在装修，要求装修结束后私家车不允许进入厂区生产区域黄线以内；尚未按照国家安全监管总局40号令第22条的要求编制重大危险源档案；尚未开展职业卫生现状评价，要求年内启动；尚未按照市政府91号令要求对事故隐患排查治理工作实施分级管理。 | 要求企业限期整改。
| 上海化工区才华路9号 | 2013-04-02 | 生产环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 1.丙类造粒车间长时间堆放产品，堵塞作业通道；车间内违规设置危废堆场；车间常闭防火门未常闭；造粒机温度计损坏。 2.丙类仓库违规堆放堵塞疏散通道，仓库内擅自设置叉车充电场所。 3.储罐区没有配置灭火器等消防设施。 4.未在作业场所告知职业危害因素和检测结果，未开展职业卫生现状评价。 5.尚未按规定投保危险化学品安全责任险或缴纳安全生产风险抵押金。 6.尚未按照市政府91号令要求对事故隐患排查治理工作实施分级管理。 | 责令企业限期整改。
上海罗门哈斯化工有限公司 | 青浦区崧泽大道8605号 | 2013-01-29 | 生产环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 1.储罐装卸作业涉及高空作业时，未制定相应的防高空坠落岗位操作规程，未采取相应的安全措施； 2.螺栓螺帽、静电跨接锈蚀严重； 3.中控室值班管理混乱； 4.未按照市政府91号令要求完善隐患排查治理工作，未按照国家安全监管总局40号令要求编制重大危险源档案。 | 由青浦区安监局督促整改。
| 松江区新浜镇新许路388号 | 2012-07-17 | 生产环节 | 未对危险化学品管道设置明显标志或者未按照本规定对管道进行检测、维护的。 | 未在危险化学品包装袋上粘贴或拴挂化学品安全标签和未提供与其生产的化学品相符合的安全技术说明书 | 责令整改，罚款人民币贰万元
上海美兴化工股份有限公司 | 金山区枫泾镇兴福利路258号 | 2014-01-13 | 储存环节 | 未将危险化学品储存在专用仓库内，或者未将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的。 | 未将危险化学品储存在专用仓库内。 | 责令限期改正，罚款5万元。
上海唯稳实业有限公司 | 金山区月牙路288号 | 2013-05-23 | 储存环节 | 未将危险化学品储存在专用仓库内，或者未将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的。 | 在金山区月工路288号C车间中超量存放丁二酸二异丙酯生产原辅料异丙醇、硫酸、环已烷以及与生产无关的甲苯、二甲苯、甲醇等危险化学品，未按规定将上述危险化学品储存在专用仓库中。 | 罚款人民币伍万元整。
上海帕卡濑精有限公司 | 南翔镇翔乐路28号 | 2013-01-08 | 储存环节 | 未将危险化学品储存在专用仓库内，或者未将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的。 | 1、违反规定堆放危险化学品。2、产品未悬挂产品技术说明书。 | 立即整改
上海新光化工有限公司 | 霜竹公路588号 | 2013-05-09 | 储存环节 | 未将危险化学品储存在专用仓库内，或者未将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的。 | 1、部分灭火器过期。2、危险化学品露天堆放。3、留样室没有消防批文。4、非危化品存放甲类化学品。 | 立即整改
上海富臣化工有限公司 | 青浦区崧泽大道8555号 | 2013-01-29 | 储存环节 | 未将危险化学品储存在专用仓库内，或者未将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的。 | 1.临时堆放区储存有20余桶丙烯酸树脂，生产日期为2013年1月19日，未存放在危险化学品专用仓库中； 2.储罐区装卸装置静电跨接失效； 3.未按照市政府91号令要求完善隐患排查治理台账，未按照国家安全监管总局40号令要求编制重大危险源档案，未按照国家安全监管总局47号令要求开展职业卫生现状评价。 | 由青浦区安监局督促整改。
巴斯夫化工有限公司 | 上海市化学工业区楚华路8号 | 2012-06-12 | 储存环节 | 未将危险化学品储存在专用仓库内，或者未将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的。 | 巴速耐充装站外临时建筑中存放少量中转用途危险化学品。 | 责令限期改正。
上海赛科石油化工有限责任公司 | 上海赛科石油化工有限责任公司PHU仓库 | 2012-08-15 | 储存环节 | 未将危险化学品储存在专用仓库内，或者未将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的。 |  | 责令整改
中石化中海船舶燃料供应有限公司上海物资分公司 | 杨浦区世界路201号 | 2014-02-12 | 储存环节 | 未将危险化学品储存在专用仓库内，或者未将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的。 | 在杨浦区世界路201号，未将危险化学品储存在专用仓库内。 | 罚款人民币五万元整。
赢创德固赛特种化学（上海）有限公司 | 上海化工区联合路68号 | 2012-10-09 | 储存环节 | 危险化学品的储存方式、方法或者储存数量不符合国家标准或者国家有关规定的。 | 提供给仓储单位的甲基丙烯酸MSDS（版本3.0，发布日期2010-12-08）未注明其危规号以及属于危险化学品的特性；甲类仓库丙酮等MSDS未上墙 | 责令整改
赢创德固赛特种化学（上海）有限公司 | 上海化工区联合路68号 | 2012-10-09 | 储存环节 | 危险化学品专用仓库不符合国家标准、行业标准的要求的，或者未对危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验的。 | 乙类仓库防火卷帘未按要求拉下，防火分区不符合国家有关标准。 | 责令整改
中国石油化工股份有限公司上海石油储运配送分公司 | 高桥石油站南门油库 | 2013-08-21 | 储存环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 石油化工企业石油库和油气装卸码头安全专项检查。检查场所：油库、码头。问题：1、储罐现场和控制室内均无液位显示，设置的高低液位应与自动切断阀联锁。2、卸油码头上的消静电夹开关应设置在“合”位置上。
| 上海化工区州工路210号 | 2013-12-11 | 储存环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 检查项目：二期项目试生产检查。检查场所：乙类仓库、原料储罐、车间新增装置。检查情况：试生产过程中尚存在以下问题：1.仓库和储罐区缺少标识和危害告知、应急措施告知等；2.仓库漫坡高度不够；3.超高堆放需采取防倾倒措施。 | 已要求企业在竣工验收前完成整改。
上海鑫联石油有限公司 | 浦东新区益华路225号 | 2013-08-20 | 储存环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 石油化工企业石油库油气装卸码头安全专项检查。检查场所：油库、中控室。问题：1、缺少紧急自动切断进油装置，没有低液位自动停泵装置；2、视频监控有一路信号模糊，缺少空气呼吸器、风向标，装卸平台缺少踢脚挡板，楼梯缺护栏扶手，管道缺少流向标识；3、法定代表人未经安全培训，日常巡检和进出库记录不全，重大危险源台账缺失，规章制度未经签发，外包项目台账应补充完善。 | 由浦东新区安监局责令改正。
上海中油农工商石油销售有限公司第二加油站 | 崇明长江农场 | 2013-08-21 | 储存环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 石油化工企业石油库和油气装卸码头安全专项检查。检查场所：油库、码头。问题：1、卸油码头至储罐的输油管路上缺少高液位自动联锁关闭措施和紧急切断阀。2、卸油操作房金属移门应采用非金属接触方式，并采取消除静电措施。3、卸油码头摄像机外壳不防爆。4、围堰外污水阀操作无记录。
上海金力泰化工股份有限公司 | 奉贤区楚工路139号 | 2013-11-26 | 储存环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 检查项目：汽车涂料研发生产基地建设项目试生产检查。检查场所：甲类仓库、甲类车间、储罐区。检查情况：试生产过程中尚存在以下问题：1.生产和办公区域间未设置门禁，无风向标，未对临时中转堆物进行定置管理；2.甲类仓库堆放不符合五距要求，防流散措施不到位，无温湿度计和MSDS；3.储罐区无安全告知牌，出入围堰处无护栏和静电消除器，装卸区静电跨接应整改，压力表未标注上下限；4.甲类车间防火门应自闭，洗眼喷淋器无法收集下水，反应釜转轴无防护罩，进料操作现场无操作规程，出料未标明物料走向。 | 已要求企业在竣工验收前完成整改。
上海东士石油化工有限公司 | 浦东新区钦塘东路1号 | 2013-08-20 | 储存环节 | 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施监督管理的。 | 石油化工企业石油库和油气装卸码头安全专项检查。检查场所：油库、中控室、消防泵房。问题：1、缺少紧急自动切断进油装置，无低液位自动停泵装置；2、油库围堰内不允许养羊，长期停用罐应标明，罐体缺少物料名称标识，可燃气报警仪未能按规范覆盖，冲淋洗眼器管道保温和水压存在缺陷；3、装卸平台锈蚀严重，定置停车未划线，未采取防溜车措施。 | 由浦东新区安全监管局责令改正。
上海帕卡濑精有限公司 | 南翔镇翔乐路28号 | 2013-01-08 | 生产环节 | 危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，或者未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的。 | 1、违反规定堆放危险化学品。2、产品未悬挂产品技术说明书。 | 立即整改
三晟化工（上海）有限公司 | 松江工业区东部新区书海路1239号 | 2013-04-12 | 生产环节 | 危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，或者未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的。 | 1.甲类车间内长期堆放易燃危险化学品；甲类仓库货架紧靠墙体设置，不符合墙距要求；甲类仓库一扇边门非防火门且无法上锁。 2.部分桶装产品外包装没有中文标签。 3.因人员流动，安全生产标准化达标创建资料遗失，要求企业于2013年5月11日前补齐。 | 由松江区安监局督促整改。
上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | 上海市化学工业区神工路139号 | 2012-05-18 | 生产环节 | 危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，或者未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的。 | 危险化学品仓库内MSDS未上墙。 | 责令限期改正。
巴斯夫化工有限公司 | 上海化工区楚华路8号 | 2013-04-18 | 生产环节 | 生产、储存危险化学品的单位未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志，或者未在作业场所设置通信、报警装置的。 | 1.装卸站缺少职业病危害因素告知牌； 2.PTHF吊装作业票开具不规范，安全员没有签字，危害辨识不全，现场人员对吊装作业操作规程不完全了解。 | 责令限期整改。
| 上海化工区才华路9号 | 2013-04-02 | 生产环节 | 生产、储存危险化学品的单位未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志，或者未在作业场所设置通信、报警装置的。 | 1.丙类造粒车间长时间堆放产品，堵塞作业通道；车间内违规设置危废堆场；车间常闭防火门未常闭；造粒机温度计损坏。 2.丙类仓库违规堆放堵塞疏散通道，仓库内擅自设置叉车充电场所。 3.储罐区没有配置灭火器等消防设施。 4.未在作业场所告知职业危害因素和检测结果，未开展职业卫生现状评价。 5.尚未按规定投保危险化学品安全责任险或缴纳安全生产风险抵押金。 6.尚未按照市政府91号令要求对事故隐患排查治理工作实施分级管理。 | 责令企业限期整改。
上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 上海化工区楚华路25号 | 2013-11-19 | 生产环节 | 未根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相关安全设施、设备，或者未按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养的。 | 检查项目：常规执法检查，涉氨制冷企业液氨使用专项整治。检查场所：MDI装置液氨冷冻机组、硝酸装置氨蒸发器。问题：1.MDI装置液氨冷冻机组区域氨报警仪高度、安全阀放空管高度不当，无洗眼喷淋器，消防水带位置不当；2.硝酸装置氨加热器E112安全阀下截止阀未单独铅封、在线分析室外钢瓶无防晒措施、氢气站区域无氢气报警仪、物料管道现场放空。 | 要求企业限期整改。
拜耳材料科技（中国）有限公司 | 上海化工区目华路82号 | 2013-11-05 | 生产环节 | 未根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相关安全设施、设备，或者未按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养的。 | 检查项目：常规执法检查，涉氨制冷企业液氨使用专项整治。检查场所：PUR仓库。问题：1.氨罐上方未设置水喷淋系统；2.二层未设置氨浓度报警仪；3.现场未设急救箱；4.没有液氨泄漏专项应急预案。 | 要求企业限期整改。
中远化工物流有限公司 | 上海化工区目华北路799号 | 2013-08-15 | 其他 | 其他 | 安全大检查，仓储物流专项检查。检查场所：甲类仓库、丙类仓库、TDI仓库。问题：1、丙类仓库逃生门不得从外上锁，超过3层堆物应采取防坠落措施。2、厂区中央应增设一处风向标，限速标识应改为5km/h，叉车操作人员离车后未拔除钥匙。
明尼苏达矿业制造特殊材料（上海）有限公司 | 上海化工区目华路88号 | 2013-08-14 | 其他 | 其他 | 安全大检查，职业卫生现状评价专项检查。检查场所：危化品中转区域。问题：1、空桶应划出专门区域堆放。不得混放在危化品中转区域。2、尚未清洗的危化品空桶不得在太阳下暴晒，应移至遮阳棚下，从操作规程上明确相关要求。
上海华荣达石油化工仓储有限公司 | 军工路3950号 | 2013-05-22 | 其他 | 其他 | 1、标准化整改项目未及时整改2、港口经营许可证已过期，应及时办理。 | 立即整改
上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 上海化工区楚华路25号 | 2013-07-23 | 其他 | 其他 | 检查项目：常规执法检查，安全大检查，安全培训和三级教育专项检查；检查场所：MDI装置区，化学品仓库待建区。存在的问题：1.管廊上的管道物料标识及流向不明显，目前正在整改，2.MDI装置防爆区内停放有非防爆铲车。 | 要求企业立即整改。
拜耳材料科技（中国）有限公司 | 上海化工区目华路82号 | 2013-11-05 | 其他 | 其他 | 检查项目：常规执法检查，涉氨制冷企业液氨使用专项整治。检查场所：PUR仓库。问题：1.氨罐上方未设置水喷淋系统；2.二层未设置氨浓度报警仪；3.现场未设急救箱；4.没有液氨泄漏专项应急预案。 | 要求企业限期整改。
上海赛科石油化工有限责任公司 | 上海化工区南银河路557号 | 2013-10-15 | 其他 | 其他 | 检查项目：石油化工企业石油库油气装卸码头安全专项检查。检查场所：“9.8”事故现场及周边罐区。问题：1.总经理与副总经理的安全职责项目；2.乙烯、丙烯冷冻设施部分法兰未做静电跨接，安全阀放空管阀门总开关未锁定，氨罐周边无洗眼器，氨报警仪安装位置偏低。 | 要求企业限期整改。
圣莱科特化工（上海）有限公司 | 松江区江田东路268号 | 2013-08-29 | 其他 | 其他 | 举报核查。检查场所：2号生产线。问题：2号生产线（含铯-137液位仪）项目未开展职业病危害（含放射防护）控制效果评价，未经职业卫生建设项目竣工验收，擅自投入生产。 | 责令限期整改。
上海赛科石油化工有限责任公司 | 上海化工区南银河路557号 | 2013-08-08 | 其他 | 其他 | 石油化工企业石油库油气装卸码头安全专项检查，检查场所：石脑油罐区、乙烯罐区、丙烯罐区、液氨罐区。问题：1、石脑油罐区应增设安全警示标识，泵房处阀门所挂标识已模糊不可见，污油池底有积水，灭火器压力不足。2、乙烯、丙烯罐区边的压缩机房检修结束后未及时清理废弃建材。3、液氨储罐区一处氨报警仪零位需重新校准。
宣伟（上海）涂料有限公司 | 嘉定武乡路 | 2013-06-19 | 其他 | 其他 | 安全生产大检查、风险抵押金专项检查 存在问题：1、储罐区没限高标志2、没配备注册安全工程师3、甲类仓库消防栓旁堆放物资4、职业危害检测未告知 | 立即整改
上海新光化工有限公司 | 霜竹公路588号 | 2013-05-29 | 其他 | 其他 | 整改复查 对（2013）1-02-003号整改指令书要求整改隐患未将危险化学品储存在专用仓库内，经现场检查已整改。
巴斯夫化工有限公司 | 上海化工区楚华路8号 | 2013-06-27 | 其他 | 其他 | 风险抵押金专项检查、隐患排查治理专项检查、三级教育专项检查。检查情况：1.巴斯夫安全责任保险的承保范围已涵盖危险化学品安全责任险的承保范围，已告知企业应对保险进行调整。2.EHS部门目前对一般危险现场作业情况不掌握，现场作业监护由各车间兼职安全员承担，作业人员未在作业票上签字确认，仅由领班签字并口头传达作业中的危害风险点。3.EHS部门开展隐患排查治理时尚未分级管理。 | 要求企业整改。
巴斯夫化工有限公司 | 上海化工区楚华路8号 | 2013-09-17 | 其他 | 其他 | 安全大检查。问题：一岗一责应中英文对照，统一归档。
巴斯夫化工有限公司 | 上海化工区楚华路8号 | 2013-11-21 | 其他 | 其他 | 检查项目：常规执法检查。检查情况：未发现隐患问题。
中国石油化工股份有限公司上海石油储运配送分公司 | 闵行油库（剑川路2080号） | 2013-08-13 | 其他 | 其他 | 石油化工企业石油库和油气装卸码头安全专项检查。检查场所：汽油储罐区。问题：1、重大危险源台账需补充完成，2、罐区内泵房间操作室空调应采用防爆空调，3、泵房操作室及配电间的门应采用甲级防火门并带自闭器。 | 由闵行区安监局责令限期整改。
上海安易捷化工物流有限公司 | 霜竹公路968弄133号 | 2013-06-19 | 其他 | 其他 | 安全生产大检查、风险抵押金专项检查 1、库区风向标部明显2、储罐区监控没有全覆盖3、个人防护部完善没带手套 | 立即整改
上海神乐物流仓储有限公司 | 金丰北路268号 | 2013-07-18 | 其他 | 其他 | 检查内容：安全生产大检查、物流运输专项、安全生产责任险专项。 查看企业经营许可证，在有效期内，已开展安全大检查工作。已参加安全生产责任险。了解企业为标准化二级达标单位。 存在问题：1、作业场所缺少职业危害告知。2、需冷藏货物未及时放入冷库。 | 立即整改
上海神乐物流配送有限公司 | 金丰北路268号 | 2013-07-18 | 其他 | 其他 | 检查内容：安全生产大检查、危险品物流运输、安全生产责任险 存在问题：1、厂区没设立风向标。2、职业危害告知没在明显处张贴。 | 立即整改
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 炼油事业部 | 2013-07-26 | 其他 | 其他 | 检查项目：常规执法检查，安全大检查，石油化工企业石油库油气码头专项检查；检查场所：重大危险源台账，隐患排查治理台账。存在的问题：1.重大危险源台账资料尚缺少安全设施列表、监控措施落实情况报告等，2.集团公司关于隐患排查治理的新规尚在签发过程中，各事业部现有隐患排查治理工作不能满足上海市政府91号令要求。 | 要求限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 化工事业部 | 2013-07-26 | 其他 | 其他 | 检查项目：常规执法检查，安全大检查，石油化工企业石油库油气码头专项检查；检查场所：丙烯腈装置。存在的问题：1.丙烯腈催化剂超量堆放在装置区内临时堆放点，2.中控室视频监控2处画面无信号，1处画面抖动，3.中控室报警系统无法识别氨球罐现场氨检测报警仪的数据，4.厂区内有一处废旧车辆堆放点。 | 要求限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 芳烃事业部 | 2013-07-10 | 其他 | 其他 | 检查项目：常规执法检查，安全大检查；检查场所：2号重整装置。存在的问题：装置区限速标志指示应为5km/h。 | 要求限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.烯烃事业部、环保水务部的职业卫生现状评价工作正在开展，其他事业部于2013年年底前启动； 2.查见化工事业部职业病危害因素检测报告档案； 3.抽查工号4139和工号3860职业健康检查一人一档，其中毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检时的毒害种类和名称与作业环境危害因素项目有缺项。 | 要求企业对第3项问题立即整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 炼油事业部 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.中控室2道防火门应常闭； 2.5号、6号炼油装置液氨应定置管理，非周转必须临时放置的液氨应储存在危险化学品专用仓库； 3.装置钢直梯通往操作平台的位置应增设活动链条防止高空坠落； 4.要求企业按照国家安全监管总局40号令的要求加强重大危险源管理，完善重大危险源台账； 5.要求企业按照上海石化的统一部署，加强隐患排查治理和职业卫生工作。 | 要求企业限期完成整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.1号烯烃装置已陈旧，要求企业进一步加强日常检查，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部区域缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 要求企业限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.1号烯烃装置已较为陈旧，要求企业进一步加强日常巡检，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 已要求企业限期改正。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.烯烃事业部、环保水务部正在开展职业卫生现状评价工作，其他事业部年内启动，已要求集团公司督促； 2.抽查工号4139和3860职业健康检查个人档案，毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检的项目有缺项。 | 要求集团公司立即整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 芳烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.可燃气体报警仪检测检验有效期将于2013年5月24日到期，要求企业做好定期检测检验工作； 2.现场样品采集点作业人员在采集时离岗，样品保管箱未上锁管理； 3.尚未按照国家安全监管总局40号令第22条完善重大危险源档案。 | 已要求企业限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 化工事业部 | 2013-05-15 | 其他 | 其他 | 乙二醇装置正在大检修，HSE部门已落实监管措施，要求进一步加强检维修期间的安全管理。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 炼油事业部 | 2013-05-29 | 其他 | 其他 | 重大危险源档案资料不全，缺少分级、辨识情况以及安全设施分类一览表、半年度监控情况报告等。 | 要求企业在6月30日前完成整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 公用事业部供热物网所 | 2013-06-19 | 其他 | 其他 | 开展危险化学品长输管道专项检查，检查地点为金山卫镇长春村19#警示牌东侧村委会活动室违章占压点。检查情况：1.村委会活动室围墙及一幢平房占压在上海石化至上海赛科6根互供管线上方。2.上海石化公用事业部与金山卫镇长春村在2010年8月10日签订管线保护通知书，告知违章占压情况，要求村委会自行拆除，但未落实。3.金山区安全监管局多次协调此处违章占压问题未果。 | 由金山区安全监管局报区政府协调解决。金山区安全监管局称预计8月底前完成整治。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-07-10 | 其他 | 其他 | 检查项目：常规执法检查，安全大检查；检查场所：烯烃装置区。存在的问题：装置6号门附近添加剂桶应定置管理，放于遮阳棚下。 | 要求当场整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-12-05 | 其他 | 其他 | 检查项目：常规执法检查。问题：上海石化至上海赛科在长春村一处违章占压正在向中石化总部上报，协调解决。
上海百联石化物流有限公司 | 上海化工区州工路135号 | 2013-09-11 | 其他 | 其他 | 对孙华山副局长带队督查发现的问题进行复查。第1、2、3、10、12项已完成整改，第6、7、8、9、11项正在整改中，第4、5项正在与设计单位沟通。
上海孚宝港务有限公司 | 上海化工区联合路9号 | 2013-08-08 | 其他 | 其他 | 石油化工企业石油库油气装卸码头安全专项检查。问题：重大危险源台账资料尚缺少监控措施实施情况报告、责任人、安全设施列表、应急预案、部分管理制度等。
中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 江心沙路1号 | 2013-03-26 | 其他 | 其他 | 1、炼油事业5部配电间旁水表井内有积水。2、职业危害告知没有防护内容。3、外来务工人员二级教育学时不够。 | 立即整改
中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 江心沙路一号 | 2013-06-18 | 其他 | 其他 | 安全大检查、事故四部放过、防暑降温专项检查 1、要求企业按照四部放过的要求对5.16火灾事故进行处理，落实整改措施。2、要求企业举一反三加强员工教育。3、要求企业开展安全大检查。
中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 高桥石化炼油部 | 2013-02-20 | 其他 | 其他 | 一、三级教育记录卡不完善，无教育学时，无教育人员签名 二、公司教育培训档案系统不完善，安全教育培训记录没及时更新 | 立即整改
上海高纯气体有限公司 | 浦东北路4308号 | 2013-03-29 | 其他 | 其他 | 1、未成立安委会。2、个别液态管线结霜较多。 | 立即整改
上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 上海化工区楚华路25号 | 2013-05-08 | 其他 | 其他 | 要求企业结合4月27日TDA罐呼吸阀损坏导致保温棉着火事故，对厂区所有呼吸阀与保温棉结合部位进行一次全面检查，建立定期巡检、定期更换制度。
上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | 上海化工区神工路139号 | 2013-03-14 | 其他 | 其他 | 尚未投保经安全监管部门备案的危险化学品企业安全责任险。 | 已督促企业对险种进行调整。
中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 江心沙路1号 | 2013-02-20 | 其他 | 其他 | 1、特种作业网上纪录数据不全，安全教育培训记录没及时更新。2、三级教育记录卡不完善，无教育学时，无教育人员签名。3、员工教育培训档案没统一建立。 | 立即整改
巴斯夫化工有限公司 | 上海化工区楚华路8号 | 2013-04-18 | 其他 | 其他 | 1.装卸站缺少职业病危害因素告知牌； 2.PTHF吊装作业票开具不规范，安全员没有签字，危害辨识不全，现场人员对吊装作业操作规程不完全了解。 | 责令限期整改。
三晟化工（上海）有限公司 | 松江工业区东部新区书海路1239号 | 2013-04-12 | 其他 | 其他 | 1.甲类车间内长期堆放易燃危险化学品；甲类仓库货架紧靠墙体设置，不符合墙距要求；甲类仓库一扇边门非防火门且无法上锁。 2.部分桶装产品外包装没有中文标签。 3.因人员流动，安全生产标准化达标创建资料遗失，要求企业于2013年5月11日前补齐。 | 由松江区安监局督促整改。
优月仓储（上海）有限公司 | 上海化工区神工路456号 | 2013-02-26 | 其他 | 其他 | 1.危险化学品装卸区域喷淋洗眼器不出水； 2.中控室安全设施设备报警情况无接警和处理记录，危险化学品装卸的出入库票据没有驾驶员、押运员签名，危险化学品装卸涉及高空作业时没有相应的防高空坠落安全措施和操作规程； 3.危险化学品装卸区域监护人员未对中石化工物流随车装卸人员的操作资格证进行检查。 | 1、2项问题责令限期整改，第3项问题要求企业加强管理，并走访中石化工物流有限公司调研。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 芳烃事业部 | 2013-02-20 | 其他 | 其他 | 1.目前，上海石化正在研究市政府91号令有关隐患排查治理的实施细则，各事业部尚未按照91号令的要求开展隐患排查治理工作。2.二号重整装置部分钢结构防火泥脱落，部分螺栓螺帽严重锈蚀。3.中控室两道防火门应常闭。 | 已要求上海石化督促芳烃部及时整改。
上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 上海化工区楚华路25号 | 2013-01-16 | 其他 | 其他 | 尚未按照《上海市安全生产事故隐患排查治理办法》的相关要求建立隐患排查治理档案。 | 因《上海市安全生产事故隐患排查治理办法》自2013年1月1日起刚刚实施，已提醒企业责令改正，未开具法律文书。
巴斯夫化工有限公司 | 上海化工区楚华路8号 | 2013-01-16 | 其他 | 其他 | 尚未按照《上海市安全生产事故隐患排查治理办法》的相关要求建立隐患排查治理档案。 | 因《上海市安全生产事故隐患排查治理办法》于2013年1月1日起刚刚实施，已要求企业限期改正，未开具法律文书。
拜耳材料科技（中国）有限公司 | 上海化工区目华路82号 | 2013-07-09 | 其他 | 其他 | 安全生产大检查（常规执法检查，风险抵押金专项检查，隐患排查治理专项检查，职业卫生现状评价专项检查，事故处理“四不放过”专项检查）。检查情况：1.2013年5月13日吊装作业亡人事故正在调查，初步判断为违章作业；6月18日又相继发生一起中暑事件和一起清洗作业伤人事故。其中吊装作业亡人事故暴露出公司对市安全监管局4月份常规执法检查中提出的施工作业监护、按作业票规范操作等要求没有引起高度重视，EHS部门对各装置的施工作业缺少监督，仅由各装置兼职安全员监护。中暑事件没有暴露出明显违规行为，作业现场应加强防暑降温措施，例如搭建遮阳棚，提供饮用水等。清洗作业中存在违章作业问题，且监护人员对作业要领、危害性并不熟悉，没有及时制止违章。2.事故发生后尚未开展有针对性的教育培训，吸取事故经验教训。3.市安全监管局要求该公司6月30日前反馈的风险抵押金缴纳情况、隐患排查治理分级管理情况、职业卫生现状评价开展情况、安全生产费用提取和使用情况均没有及时上报。 | 要求该公司尽快针对事故开展全员教育培训，尽快完善施工作业监护制度，尽快上报风险抵押金缴纳情况、隐患排查治理分级管理情况、职业卫生现状评价开展情况、安全生产费用提取和使用情况。
巴斯夫化工有限公司 | 上海化工区楚华路8号 | 2013-06-27 | 其他 | 其他 | 风险抵押金专项检查、隐患排查治理专项检查、三级教育专项检查。检查情况：1.巴斯夫安全责任保险的承保范围已涵盖危险化学品安全责任险的承保范围，已告知企业应对保险进行调整。2.EHS部门目前对一般危险现场作业情况不掌握，现场作业监护由各车间兼职安全员承担，作业人员未在作业票上签字确认，仅由领班签字并口头传达作业中的危害风险点。3.EHS部门开展隐患排查治理时尚未分级管理。 | 要求企业整改。
巴斯夫化工有限公司 | 上海化工区楚华路8号 | 2013-09-17 | 其他 | 其他 | 安全大检查。问题：一岗一责应中英文对照，统一归档。
巴斯夫化工有限公司 | 上海化工区楚华路8号 | 2013-11-21 | 其他 | 其他 | 检查项目：常规执法检查。检查情况：未发现隐患问题。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.烯烃事业部、环保水务部的职业卫生现状评价工作正在开展，其他事业部于2013年年底前启动； 2.查见化工事业部职业病危害因素检测报告档案； 3.抽查工号4139和工号3860职业健康检查一人一档，其中毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检时的毒害种类和名称与作业环境危害因素项目有缺项。 | 要求企业对第3项问题立即整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 炼油事业部 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.中控室2道防火门应常闭； 2.5号、6号炼油装置液氨应定置管理，非周转必须临时放置的液氨应储存在危险化学品专用仓库； 3.装置钢直梯通往操作平台的位置应增设活动链条防止高空坠落； 4.要求企业按照国家安全监管总局40号令的要求加强重大危险源管理，完善重大危险源台账； 5.要求企业按照上海石化的统一部署，加强隐患排查治理和职业卫生工作。 | 要求企业限期完成整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.1号烯烃装置已陈旧，要求企业进一步加强日常检查，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部区域缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 要求企业限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.1号烯烃装置已较为陈旧，要求企业进一步加强日常巡检，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 已要求企业限期改正。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.烯烃事业部、环保水务部正在开展职业卫生现状评价工作，其他事业部年内启动，已要求集团公司督促； 2.抽查工号4139和3860职业健康检查个人档案，毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检的项目有缺项。 | 要求集团公司立即整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 芳烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.可燃气体报警仪检测检验有效期将于2013年5月24日到期，要求企业做好定期检测检验工作； 2.现场样品采集点作业人员在采集时离岗，样品保管箱未上锁管理； 3.尚未按照国家安全监管总局40号令第22条完善重大危险源档案。 | 已要求企业限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 化工事业部 | 2013-05-15 | 其他 | 其他 | 乙二醇装置正在大检修，HSE部门已落实监管措施，要求进一步加强检维修期间的安全管理。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 炼油事业部 | 2013-05-29 | 其他 | 其他 | 重大危险源档案资料不全，缺少分级、辨识情况以及安全设施分类一览表、半年度监控情况报告等。 | 要求企业在6月30日前完成整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 公用事业部供热物网所 | 2013-06-19 | 其他 | 其他 | 开展危险化学品长输管道专项检查，检查地点为金山卫镇长春村19#警示牌东侧村委会活动室违章占压点。检查情况：1.村委会活动室围墙及一幢平房占压在上海石化至上海赛科6根互供管线上方。2.上海石化公用事业部与金山卫镇长春村在2010年8月10日签订管线保护通知书，告知违章占压情况，要求村委会自行拆除，但未落实。3.金山区安全监管局多次协调此处违章占压问题未果。 | 由金山区安全监管局报区政府协调解决。金山区安全监管局称预计8月底前完成整治。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-07-10 | 其他 | 其他 | 检查项目：常规执法检查，安全大检查；检查场所：烯烃装置区。存在的问题：装置6号门附近添加剂桶应定置管理，放于遮阳棚下。 | 要求当场整改。
上海氯碱化工股份有限公司华胜化工厂 | 化工区神工路200号 | 2013-03-28 | 其他 | 其他 | 没办理安全生产风险抵押金 | 立即整改
中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 江心沙路1号 | 2013-03-26 | 其他 | 其他 | 1、炼油事业5部配电间旁水表井内有积水。2、职业危害告知没有防护内容。3、外来务工人员二级教育学时不够。 | 立即整改
中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 江心沙路一号 | 2013-06-18 | 其他 | 其他 | 安全大检查、事故四部放过、防暑降温专项检查 1、要求企业按照四部放过的要求对5.16火灾事故进行处理，落实整改措施。2、要求企业举一反三加强员工教育。3、要求企业开展安全大检查。
中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 江心沙路1号 | 2013-04-16 | 其他 | 其他 | 1、罐区102号罐有滴漏现象。2、部分管线旁有树枝应及时修剪。 | 立即整改
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.烯烃事业部、环保水务部的职业卫生现状评价工作正在开展，其他事业部于2013年年底前启动； 2.查见化工事业部职业病危害因素检测报告档案； 3.抽查工号4139和工号3860职业健康检查一人一档，其中毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检时的毒害种类和名称与作业环境危害因素项目有缺项。 | 要求企业对第3项问题立即整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 炼油事业部 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.中控室2道防火门应常闭； 2.5号、6号炼油装置液氨应定置管理，非周转必须临时放置的液氨应储存在危险化学品专用仓库； 3.装置钢直梯通往操作平台的位置应增设活动链条防止高空坠落； 4.要求企业按照国家安全监管总局40号令的要求加强重大危险源管理，完善重大危险源台账； 5.要求企业按照上海石化的统一部署，加强隐患排查治理和职业卫生工作。 | 要求企业限期完成整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.1号烯烃装置已陈旧，要求企业进一步加强日常检查，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部区域缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 要求企业限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.1号烯烃装置已较为陈旧，要求企业进一步加强日常巡检，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 已要求企业限期改正。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.烯烃事业部、环保水务部正在开展职业卫生现状评价工作，其他事业部年内启动，已要求集团公司督促； 2.抽查工号4139和3860职业健康检查个人档案，毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检的项目有缺项。 | 要求集团公司立即整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 芳烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.可燃气体报警仪检测检验有效期将于2013年5月24日到期，要求企业做好定期检测检验工作； 2.现场样品采集点作业人员在采集时离岗，样品保管箱未上锁管理； 3.尚未按照国家安全监管总局40号令第22条完善重大危险源档案。 | 已要求企业限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 化工事业部 | 2013-05-15 | 其他 | 其他 | 乙二醇装置正在大检修，HSE部门已落实监管措施，要求进一步加强检维修期间的安全管理。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 炼油事业部 | 2013-05-29 | 其他 | 其他 | 重大危险源档案资料不全，缺少分级、辨识情况以及安全设施分类一览表、半年度监控情况报告等。 | 要求企业在6月30日前完成整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 公用事业部供热物网所 | 2013-06-19 | 其他 | 其他 | 开展危险化学品长输管道专项检查，检查地点为金山卫镇长春村19#警示牌东侧村委会活动室违章占压点。检查情况：1.村委会活动室围墙及一幢平房占压在上海石化至上海赛科6根互供管线上方。2.上海石化公用事业部与金山卫镇长春村在2010年8月10日签订管线保护通知书，告知违章占压情况，要求村委会自行拆除，但未落实。3.金山区安全监管局多次协调此处违章占压问题未果。 | 由金山区安全监管局报区政府协调解决。金山区安全监管局称预计8月底前完成整治。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-07-10 | 其他 | 其他 | 检查项目：常规执法检查，安全大检查；检查场所：烯烃装置区。存在的问题：装置6号门附近添加剂桶应定置管理，放于遮阳棚下。 | 要求当场整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.烯烃事业部、环保水务部的职业卫生现状评价工作正在开展，其他事业部于2013年年底前启动； 2.查见化工事业部职业病危害因素检测报告档案； 3.抽查工号4139和工号3860职业健康检查一人一档，其中毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检时的毒害种类和名称与作业环境危害因素项目有缺项。 | 要求企业对第3项问题立即整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 炼油事业部 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.中控室2道防火门应常闭； 2.5号、6号炼油装置液氨应定置管理，非周转必须临时放置的液氨应储存在危险化学品专用仓库； 3.装置钢直梯通往操作平台的位置应增设活动链条防止高空坠落； 4.要求企业按照国家安全监管总局40号令的要求加强重大危险源管理，完善重大危险源台账； 5.要求企业按照上海石化的统一部署，加强隐患排查治理和职业卫生工作。 | 要求企业限期完成整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.1号烯烃装置已陈旧，要求企业进一步加强日常检查，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部区域缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 要求企业限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.1号烯烃装置已较为陈旧，要求企业进一步加强日常巡检，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 已要求企业限期改正。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.烯烃事业部、环保水务部正在开展职业卫生现状评价工作，其他事业部年内启动，已要求集团公司督促； 2.抽查工号4139和3860职业健康检查个人档案，毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检的项目有缺项。 | 要求集团公司立即整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 芳烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.可燃气体报警仪检测检验有效期将于2013年5月24日到期，要求企业做好定期检测检验工作； 2.现场样品采集点作业人员在采集时离岗，样品保管箱未上锁管理； 3.尚未按照国家安全监管总局40号令第22条完善重大危险源档案。 | 已要求企业限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 化工事业部 | 2013-05-15 | 其他 | 其他 | 乙二醇装置正在大检修，HSE部门已落实监管措施，要求进一步加强检维修期间的安全管理。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 炼油事业部 | 2013-05-29 | 其他 | 其他 | 重大危险源档案资料不全，缺少分级、辨识情况以及安全设施分类一览表、半年度监控情况报告等。 | 要求企业在6月30日前完成整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 公用事业部供热物网所 | 2013-06-19 | 其他 | 其他 | 开展危险化学品长输管道专项检查，检查地点为金山卫镇长春村19#警示牌东侧村委会活动室违章占压点。检查情况：1.村委会活动室围墙及一幢平房占压在上海石化至上海赛科6根互供管线上方。2.上海石化公用事业部与金山卫镇长春村在2010年8月10日签订管线保护通知书，告知违章占压情况，要求村委会自行拆除，但未落实。3.金山区安全监管局多次协调此处违章占压问题未果。 | 由金山区安全监管局报区政府协调解决。金山区安全监管局称预计8月底前完成整治。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-07-10 | 其他 | 其他 | 检查项目：常规执法检查，安全大检查；检查场所：烯烃装置区。存在的问题：装置6号门附近添加剂桶应定置管理，放于遮阳棚下。 | 要求当场整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.烯烃事业部、环保水务部的职业卫生现状评价工作正在开展，其他事业部于2013年年底前启动； 2.查见化工事业部职业病危害因素检测报告档案； 3.抽查工号4139和工号3860职业健康检查一人一档，其中毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检时的毒害种类和名称与作业环境危害因素项目有缺项。 | 要求企业对第3项问题立即整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 炼油事业部 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.中控室2道防火门应常闭； 2.5号、6号炼油装置液氨应定置管理，非周转必须临时放置的液氨应储存在危险化学品专用仓库； 3.装置钢直梯通往操作平台的位置应增设活动链条防止高空坠落； 4.要求企业按照国家安全监管总局40号令的要求加强重大危险源管理，完善重大危险源台账； 5.要求企业按照上海石化的统一部署，加强隐患排查治理和职业卫生工作。 | 要求企业限期完成整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.1号烯烃装置已陈旧，要求企业进一步加强日常检查，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部区域缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 要求企业限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.1号烯烃装置已较为陈旧，要求企业进一步加强日常巡检，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 已要求企业限期改正。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.烯烃事业部、环保水务部正在开展职业卫生现状评价工作，其他事业部年内启动，已要求集团公司督促； 2.抽查工号4139和3860职业健康检查个人档案，毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检的项目有缺项。 | 要求集团公司立即整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 芳烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.可燃气体报警仪检测检验有效期将于2013年5月24日到期，要求企业做好定期检测检验工作； 2.现场样品采集点作业人员在采集时离岗，样品保管箱未上锁管理； 3.尚未按照国家安全监管总局40号令第22条完善重大危险源档案。 | 已要求企业限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 化工事业部 | 2013-05-15 | 其他 | 其他 | 乙二醇装置正在大检修，HSE部门已落实监管措施，要求进一步加强检维修期间的安全管理。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 炼油事业部 | 2013-05-29 | 其他 | 其他 | 重大危险源档案资料不全，缺少分级、辨识情况以及安全设施分类一览表、半年度监控情况报告等。 | 要求企业在6月30日前完成整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 公用事业部供热物网所 | 2013-06-19 | 其他 | 其他 | 开展危险化学品长输管道专项检查，检查地点为金山卫镇长春村19#警示牌东侧村委会活动室违章占压点。检查情况：1.村委会活动室围墙及一幢平房占压在上海石化至上海赛科6根互供管线上方。2.上海石化公用事业部与金山卫镇长春村在2010年8月10日签订管线保护通知书，告知违章占压情况，要求村委会自行拆除，但未落实。3.金山区安全监管局多次协调此处违章占压问题未果。 | 由金山区安全监管局报区政府协调解决。金山区安全监管局称预计8月底前完成整治。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-07-10 | 其他 | 其他 | 检查项目：常规执法检查，安全大检查；检查场所：烯烃装置区。存在的问题：装置6号门附近添加剂桶应定置管理，放于遮阳棚下。 | 要求当场整改。
上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 上海化工区楚华路25号 | 2013-03-14 | 其他 | 其他 | 尚未投保经安全监管部门备案的危险化学品企业安全责任险。 | 已督促企业对险种进行调整。
| 上海化工区普工路81号 | 2013-03-06 | 其他 | 其他 | 1.阻燃剂车间一处压力表损坏漏油，一处转轴无轴套； 2.目前厂区办公楼正在装修，要求装修结束后私家车不允许进入厂区生产区域黄线以内；尚未按照国家安全监管总局40号令第22条的要求编制重大危险源档案；尚未开展职业卫生现状评价，要求年内启动；尚未按照市政府91号令要求对事故隐患排查治理工作实施分级管理。 | 要求企业限期整改。
| 上海化工区北银河路100号 | 2013-03-06 | 其他 | 其他 | 2012年12月11日检查时发现尚未开展职业卫生现状评价工作。 | 限期整改。
拜耳材料科技（中国）有限公司 | 上海化工区目华路82号 | 2013-04-11 | 其他 | 其他 | 1.PC工厂聚碳酸酯扩建项目工地存在交叉施工作业，要求企业加强安全监护，并在作业票中注明交叉作业的内容和可能的事故危害；施工现场三级配电箱未上锁。 2.企业正在制定事故隐患排查治理分级管理实施细则，预计三季度前完成。 3.企业已与安信联系，准备投保危险化学品安全责任险，预计三季度前完成投保工作。 4.职业卫生现状评价工作正委托专业服务机构开展评价过程中。 5.安全生产标准化达标创建扣分项整改情况已要求企业限期上报。 | 对第1项立即整改，对第5项限期上报。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.烯烃事业部、环保水务部的职业卫生现状评价工作正在开展，其他事业部于2013年年底前启动； 2.查见化工事业部职业病危害因素检测报告档案； 3.抽查工号4139和工号3860职业健康检查一人一档，其中毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检时的毒害种类和名称与作业环境危害因素项目有缺项。 | 要求企业对第3项问题立即整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 炼油事业部 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.中控室2道防火门应常闭； 2.5号、6号炼油装置液氨应定置管理，非周转必须临时放置的液氨应储存在危险化学品专用仓库； 3.装置钢直梯通往操作平台的位置应增设活动链条防止高空坠落； 4.要求企业按照国家安全监管总局40号令的要求加强重大危险源管理，完善重大危险源台账； 5.要求企业按照上海石化的统一部署，加强隐患排查治理和职业卫生工作。 | 要求企业限期完成整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.1号烯烃装置已陈旧，要求企业进一步加强日常检查，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部区域缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 要求企业限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.1号烯烃装置已较为陈旧，要求企业进一步加强日常巡检，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 已要求企业限期改正。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.烯烃事业部、环保水务部正在开展职业卫生现状评价工作，其他事业部年内启动，已要求集团公司督促； 2.抽查工号4139和3860职业健康检查个人档案，毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检的项目有缺项。 | 要求集团公司立即整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 芳烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.可燃气体报警仪检测检验有效期将于2013年5月24日到期，要求企业做好定期检测检验工作； 2.现场样品采集点作业人员在采集时离岗，样品保管箱未上锁管理； 3.尚未按照国家安全监管总局40号令第22条完善重大危险源档案。 | 已要求企业限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 化工事业部 | 2013-05-15 | 其他 | 其他 | 乙二醇装置正在大检修，HSE部门已落实监管措施，要求进一步加强检维修期间的安全管理。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 炼油事业部 | 2013-05-29 | 其他 | 其他 | 重大危险源档案资料不全，缺少分级、辨识情况以及安全设施分类一览表、半年度监控情况报告等。 | 要求企业在6月30日前完成整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 公用事业部供热物网所 | 2013-06-19 | 其他 | 其他 | 开展危险化学品长输管道专项检查，检查地点为金山卫镇长春村19#警示牌东侧村委会活动室违章占压点。检查情况：1.村委会活动室围墙及一幢平房占压在上海石化至上海赛科6根互供管线上方。2.上海石化公用事业部与金山卫镇长春村在2010年8月10日签订管线保护通知书，告知违章占压情况，要求村委会自行拆除，但未落实。3.金山区安全监管局多次协调此处违章占压问题未果。 | 由金山区安全监管局报区政府协调解决。金山区安全监管局称预计8月底前完成整治。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-07-10 | 其他 | 其他 | 检查项目：常规执法检查，安全大检查；检查场所：烯烃装置区。存在的问题：装置6号门附近添加剂桶应定置管理，放于遮阳棚下。 | 要求当场整改。
拜耳材料科技（中国）有限公司 | 化工区目华路82号 | 2013-01-05 | 其他 | 其他 | DPC装置区正在检维修，进出检修区域的危险化学品车辆静电接地设施未接地，要求进一步加强检维修作业日常管理。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.烯烃事业部、环保水务部的职业卫生现状评价工作正在开展，其他事业部于2013年年底前启动； 2.查见化工事业部职业病危害因素检测报告档案； 3.抽查工号4139和工号3860职业健康检查一人一档，其中毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检时的毒害种类和名称与作业环境危害因素项目有缺项。 | 要求企业对第3项问题立即整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 炼油事业部 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.中控室2道防火门应常闭； 2.5号、6号炼油装置液氨应定置管理，非周转必须临时放置的液氨应储存在危险化学品专用仓库； 3.装置钢直梯通往操作平台的位置应增设活动链条防止高空坠落； 4.要求企业按照国家安全监管总局40号令的要求加强重大危险源管理，完善重大危险源台账； 5.要求企业按照上海石化的统一部署，加强隐患排查治理和职业卫生工作。 | 要求企业限期完成整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.1号烯烃装置已陈旧，要求企业进一步加强日常检查，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部区域缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 要求企业限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.1号烯烃装置已较为陈旧，要求企业进一步加强日常巡检，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 已要求企业限期改正。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.烯烃事业部、环保水务部正在开展职业卫生现状评价工作，其他事业部年内启动，已要求集团公司督促； 2.抽查工号4139和3860职业健康检查个人档案，毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检的项目有缺项。 | 要求集团公司立即整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 芳烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.可燃气体报警仪检测检验有效期将于2013年5月24日到期，要求企业做好定期检测检验工作； 2.现场样品采集点作业人员在采集时离岗，样品保管箱未上锁管理； 3.尚未按照国家安全监管总局40号令第22条完善重大危险源档案。 | 已要求企业限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 化工事业部 | 2013-05-15 | 其他 | 其他 | 乙二醇装置正在大检修，HSE部门已落实监管措施，要求进一步加强检维修期间的安全管理。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 炼油事业部 | 2013-05-29 | 其他 | 其他 | 重大危险源档案资料不全，缺少分级、辨识情况以及安全设施分类一览表、半年度监控情况报告等。 | 要求企业在6月30日前完成整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 公用事业部供热物网所 | 2013-06-19 | 其他 | 其他 | 开展危险化学品长输管道专项检查，检查地点为金山卫镇长春村19#警示牌东侧村委会活动室违章占压点。检查情况：1.村委会活动室围墙及一幢平房占压在上海石化至上海赛科6根互供管线上方。2.上海石化公用事业部与金山卫镇长春村在2010年8月10日签订管线保护通知书，告知违章占压情况，要求村委会自行拆除，但未落实。3.金山区安全监管局多次协调此处违章占压问题未果。 | 由金山区安全监管局报区政府协调解决。金山区安全监管局称预计8月底前完成整治。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-07-10 | 其他 | 其他 | 检查项目：常规执法检查，安全大检查；检查场所：烯烃装置区。存在的问题：装置6号门附近添加剂桶应定置管理，放于遮阳棚下。 | 要求当场整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.烯烃事业部、环保水务部的职业卫生现状评价工作正在开展，其他事业部于2013年年底前启动； 2.查见化工事业部职业病危害因素检测报告档案； 3.抽查工号4139和工号3860职业健康检查一人一档，其中毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检时的毒害种类和名称与作业环境危害因素项目有缺项。 | 要求企业对第3项问题立即整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 炼油事业部 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.中控室2道防火门应常闭； 2.5号、6号炼油装置液氨应定置管理，非周转必须临时放置的液氨应储存在危险化学品专用仓库； 3.装置钢直梯通往操作平台的位置应增设活动链条防止高空坠落； 4.要求企业按照国家安全监管总局40号令的要求加强重大危险源管理，完善重大危险源台账； 5.要求企业按照上海石化的统一部署，加强隐患排查治理和职业卫生工作。 | 要求企业限期完成整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.1号烯烃装置已陈旧，要求企业进一步加强日常检查，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部区域缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 要求企业限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.1号烯烃装置已较为陈旧，要求企业进一步加强日常巡检，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 已要求企业限期改正。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.烯烃事业部、环保水务部正在开展职业卫生现状评价工作，其他事业部年内启动，已要求集团公司督促； 2.抽查工号4139和3860职业健康检查个人档案，毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检的项目有缺项。 | 要求集团公司立即整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 芳烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.可燃气体报警仪检测检验有效期将于2013年5月24日到期，要求企业做好定期检测检验工作； 2.现场样品采集点作业人员在采集时离岗，样品保管箱未上锁管理； 3.尚未按照国家安全监管总局40号令第22条完善重大危险源档案。 | 已要求企业限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 化工事业部 | 2013-05-15 | 其他 | 其他 | 乙二醇装置正在大检修，HSE部门已落实监管措施，要求进一步加强检维修期间的安全管理。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 炼油事业部 | 2013-05-29 | 其他 | 其他 | 重大危险源档案资料不全，缺少分级、辨识情况以及安全设施分类一览表、半年度监控情况报告等。 | 要求企业在6月30日前完成整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 公用事业部供热物网所 | 2013-06-19 | 其他 | 其他 | 开展危险化学品长输管道专项检查，检查地点为金山卫镇长春村19#警示牌东侧村委会活动室违章占压点。检查情况：1.村委会活动室围墙及一幢平房占压在上海石化至上海赛科6根互供管线上方。2.上海石化公用事业部与金山卫镇长春村在2010年8月10日签订管线保护通知书，告知违章占压情况，要求村委会自行拆除，但未落实。3.金山区安全监管局多次协调此处违章占压问题未果。 | 由金山区安全监管局报区政府协调解决。金山区安全监管局称预计8月底前完成整治。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-07-10 | 其他 | 其他 | 检查项目：常规执法检查，安全大检查；检查场所：烯烃装置区。存在的问题：装置6号门附近添加剂桶应定置管理，放于遮阳棚下。 | 要求当场整改。
| 上海化工区才华路9号 | 2013-04-02 | 其他 | 其他 | 1.丙类造粒车间长时间堆放产品，堵塞作业通道；车间内违规设置危废堆场；车间常闭防火门未常闭；造粒机温度计损坏。 2.丙类仓库违规堆放堵塞疏散通道，仓库内擅自设置叉车充电场所。 3.储罐区没有配置灭火器等消防设施。 4.未在作业场所告知职业危害因素和检测结果，未开展职业卫生现状评价。 5.尚未按规定投保危险化学品安全责任险或缴纳安全生产风险抵押金。 6.尚未按照市政府91号令要求对事故隐患排查治理工作实施分级管理。 | 责令企业限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.烯烃事业部、环保水务部的职业卫生现状评价工作正在开展，其他事业部于2013年年底前启动； 2.查见化工事业部职业病危害因素检测报告档案； 3.抽查工号4139和工号3860职业健康检查一人一档，其中毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检时的毒害种类和名称与作业环境危害因素项目有缺项。 | 要求企业对第3项问题立即整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 炼油事业部 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.中控室2道防火门应常闭； 2.5号、6号炼油装置液氨应定置管理，非周转必须临时放置的液氨应储存在危险化学品专用仓库； 3.装置钢直梯通往操作平台的位置应增设活动链条防止高空坠落； 4.要求企业按照国家安全监管总局40号令的要求加强重大危险源管理，完善重大危险源台账； 5.要求企业按照上海石化的统一部署，加强隐患排查治理和职业卫生工作。 | 要求企业限期完成整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.1号烯烃装置已陈旧，要求企业进一步加强日常检查，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部区域缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 要求企业限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.1号烯烃装置已较为陈旧，要求企业进一步加强日常巡检，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 已要求企业限期改正。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.烯烃事业部、环保水务部正在开展职业卫生现状评价工作，其他事业部年内启动，已要求集团公司督促； 2.抽查工号4139和3860职业健康检查个人档案，毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检的项目有缺项。 | 要求集团公司立即整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 芳烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 其他 | 1.可燃气体报警仪检测检验有效期将于2013年5月24日到期，要求企业做好定期检测检验工作； 2.现场样品采集点作业人员在采集时离岗，样品保管箱未上锁管理； 3.尚未按照国家安全监管总局40号令第22条完善重大危险源档案。 | 已要求企业限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 化工事业部 | 2013-05-15 | 其他 | 其他 | 乙二醇装置正在大检修，HSE部门已落实监管措施，要求进一步加强检维修期间的安全管理。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 炼油事业部 | 2013-05-29 | 其他 | 其他 | 重大危险源档案资料不全，缺少分级、辨识情况以及安全设施分类一览表、半年度监控情况报告等。 | 要求企业在6月30日前完成整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 公用事业部供热物网所 | 2013-06-19 | 其他 | 其他 | 开展危险化学品长输管道专项检查，检查地点为金山卫镇长春村19#警示牌东侧村委会活动室违章占压点。检查情况：1.村委会活动室围墙及一幢平房占压在上海石化至上海赛科6根互供管线上方。2.上海石化公用事业部与金山卫镇长春村在2010年8月10日签订管线保护通知书，告知违章占压情况，要求村委会自行拆除，但未落实。3.金山区安全监管局多次协调此处违章占压问题未果。 | 由金山区安全监管局报区政府协调解决。金山区安全监管局称预计8月底前完成整治。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-07-10 | 其他 | 其他 | 检查项目：常规执法检查，安全大检查；检查场所：烯烃装置区。存在的问题：装置6号门附近添加剂桶应定置管理，放于遮阳棚下。 | 要求当场整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 化工事业部 | 2013-02-22 | 其他 | 其他 | 1.查见重大危险源档案；2.尚未按照市政府91号令的要求对事故隐患排查治理进行分级管理。 | 要求按照上海石化编制的隐患排查治理分级管理细则，加强隐患排查治理工作。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-02-20 | 其他 | 其他 | 目前，上海石化正在研究市政府91号令有关隐患排查治理的实施细则，各事业部尚未按照91号令的要求开展隐患排查治理工作。 | 已要求上海石化尽快落实91号令的相关要求。
上海大通高科技材料有限责任公司 | 闵行区金都路4289号 | 2013-01-18 | 其他 | 其他 | 实习指导用途的油性涂料（主要成分黑醇酸隔热胶）小包装桶10余桶未定置管理。其他举报事项不实。
洛德化学（上海）有限公司 | 上海化工区洛工路9号 | 2013-01-22 | 其他 | 其他 | 1. 临时存放的危险化学品没有中文标签；2.堆高超过2米的货物没有加装缠绕带；3.铲车无倒车蜂鸣器；4.隐患排查治理台账不符合91号令要求；5.未开展职业卫生现状评价。 | 1-4项限期整改，第5项已列入公司2013年计划。
上海申宇医药化工有限公司 |  |  | 其他 | 无违法环节 | 1.该公司超标排放水污染物； 2.该公司对已发现的安全生产事故隐患整改不合格。 | 行政处罚：1. 罚款人民币壹万壹仟元； 2.罚款人民币壹万元；3.警告并处罚款人民币壹万元。
上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 | 机场大道一号 | 2013-08-29 | 其他 | 无违法环节 | 1、库区内配电柜未上锁。 2、未及时办理自有储存经营许可证。 3、油管（进线）有杂草。 | 立即整改
上海氯碱化工股份有限公司华胜化工厂 | 化工区神工路200号 | 2013-07-03 | 其他 | 无违法环节 | 1.查看安全责任险保单，公司已参见危险化学品安全责任险。公司已按要求开展安全生产大检查，并成立领导小组。查看公司防暑降温管理规定和防暑用品发放记录。查看隐患治理台帐，生产部氧氯化装置存在隐患，已明确整改时间和责任人，正在整改当中。 | 我局执法人员会跟踪隐患治理情况
巴斯夫化工有限公司 | 上海化工区楚华路8号 | 2013-06-27 | 其他 | 无违法环节 | 风险抵押金专项检查、隐患排查治理专项检查、三级教育专项检查。检查情况：1.巴斯夫安全责任保险的承保范围已涵盖危险化学品安全责任险的承保范围，已告知企业应对保险进行调整。2.EHS部门目前对一般危险现场作业情况不掌握，现场作业监护由各车间兼职安全员承担，作业人员未在作业票上签字确认，仅由领班签字并口头传达作业中的危害风险点。3.EHS部门开展隐患排查治理时尚未分级管理。 | 要求企业整改。
巴斯夫化工有限公司 | 上海化工区楚华路8号 | 2013-09-17 | 其他 | 无违法环节 | 安全大检查。问题：一岗一责应中英文对照，统一归档。
巴斯夫化工有限公司 | 上海化工区楚华路8号 | 2013-11-21 | 其他 | 无违法环节 | 检查项目：常规执法检查。检查情况：未发现隐患问题。
上海试四赫维化工有限公司 | 泰和路1004号 | 2013-10-29 | 其他 | 无违法环节 | 1、氨气压缩机阀门有社设渗漏 2、成品仓库堆放靠墙太近 3、冷库内存放引发剂 | 立即整改
上海宝氢气体工业有限公司 | 宝钢厂区内 | 2013-10-09 | 其他 | 无违法环节 | 1、防雷检测未按规定每年检测2次 2、部分运输车辆灭火器过期 | 立即整改
中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 江心沙路1号 | 2013-09-05 | 其他 | 无违法环节 | 1、进入受限空间人员未经过培训 2、三级教育档案不全，部分考卷没考试分数 | 立即整改
中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 江心沙路一号 | 2013-11-26 | 其他 | 无违法环节 | 1、储油罐没有上下限位报警仪 2、液氨储罐进出口未安装自动切断系统 3、没安装液氨报警仪器 | 立即整改
上海浦航石油有限公司 | 金海路3288号 | 2013-08-29 | 其他 | 无违法环节 | 1、未建立重大危险源管理档案 2、个别安全帽已过期 3、泵房电器线未配备防爆软管，控制室未配C02灭火器 | 立即整改
上海欧利生东邦涂料有限公司 | 浦东新区金闻路57号 | 2013-09-26 | 其他 | 无违法环节 | 安全评价质量评审问题复核。检查场所：甲类仓库。已采取防流散措施。
| 浦东北路1929弄99号 | 2013-06-14 | 其他 | 无违法环节 | 标准化整改项目复查 抽查标准化整改项58项、68项，查看监控视频。 存在问题：乙烯罐区四排一图告知牌太小，部符合标准。2、职业卫生未做现状评价 | 立即整改
上海东士石油化工有限公司 | 浦东曹路钦塘路一号 | 2013-07-11 | 其他 | 无违法环节 | 检查内容：安全生产大检查、危险品运输专项检查 抽查危险品3号仓库、储罐区 发现问题：仓库四牌一图标志不清，没放在明显区域 | 立即整改
中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 江心沙路1号 | 2013-09-05 | 其他 | 无违法环节 | 1、进入受限空间人员未经过培训 2、三级教育档案不全，部分考卷没考试分数 | 立即整改
中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 江心沙路一号 | 2013-11-26 | 其他 | 无违法环节 | 1、储油罐没有上下限位报警仪 2、液氨储罐进出口未安装自动切断系统 3、没安装液氨报警仪器 | 立即整改
上海稻畑精细化工有限公司 | 金山区金瓯路358号 | 2013-11-20 | 其他 | 无违法环节 | 检查项目：安全生产许可证换证承诺整改事项复核。检查场所：生产厂房和储罐区。检查情况：经专家论证，已重新选择适用标准，安全距离符合要求。
上海闸殷气体厂 | 宝安公路1901号 | 2013-09-04 | 其他 | 无违法环节 | 检查发现企业因产业调整已停止生产，设备已拆除。储存间只有100只空瓶
上海联恒异氰酸酯有限公司 | 上海化工区神工路135号 | 2013-05-22 | 其他 | 无违法环节
中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 东塘路691号 | 2013-02-27 | 其他 | 无违法环节 | 1、热水管道疏水阀未设置烫伤警戒标置。2、疏水阀应建造水泥墩防盗水 | 立即整改
璐彩特国际（中国）化工有限公司 | 上海化工区南银河路557号 | 2013-01-31 | 其他 | 无违法环节 | 1.职业卫生现状评价工作按照上海化工区医疗中心统一进度，预计2013年3月签订委托技术服务协议； 2.经复查，职业健康体检报告已补齐职业危害因素种类。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-02-22 | 其他 | 无违法环节 | 1.烯烃事业部、环保水务部的职业卫生现状评价工作正在开展，其他事业部于2013年年底前启动； 2.查见化工事业部职业病危害因素检测报告档案； 3.抽查工号4139和工号3860职业健康检查一人一档，其中毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检时的毒害种类和名称与作业环境危害因素项目有缺项。 | 要求企业对第3项问题立即整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 炼油事业部 | 2013-02-22 | 其他 | 无违法环节 | 1.中控室2道防火门应常闭； 2.5号、6号炼油装置液氨应定置管理，非周转必须临时放置的液氨应储存在危险化学品专用仓库； 3.装置钢直梯通往操作平台的位置应增设活动链条防止高空坠落； 4.要求企业按照国家安全监管总局40号令的要求加强重大危险源管理，完善重大危险源台账； 5.要求企业按照上海石化的统一部署，加强隐患排查治理和职业卫生工作。 | 要求企业限期完成整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 无违法环节 | 1.1号烯烃装置已陈旧，要求企业进一步加强日常检查，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部区域缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 要求企业限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 无违法环节 | 1.1号烯烃装置已较为陈旧，要求企业进一步加强日常巡检，完善日常检查记录和隐患排查治理台账； 2.1号烯烃装置中部缺少风向标； 3.1号烯烃装置部分催化剂桶未定置管理，空桶未及时清理。 | 已要求企业限期改正。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山区金一路48号 | 2013-02-22 | 其他 | 无违法环节 | 1.烯烃事业部、环保水务部正在开展职业卫生现状评价工作，其他事业部年内启动，已要求集团公司督促； 2.抽查工号4139和3860职业健康检查个人档案，毒害种类和名称与职业病危害因素检测报告中的项目不一致，离岗体检的项目有缺项。 | 要求集团公司立即整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 芳烃事业部 | 2013-05-07 | 其他 | 无违法环节 | 1.可燃气体报警仪检测检验有效期将于2013年5月24日到期，要求企业做好定期检测检验工作； 2.现场样品采集点作业人员在采集时离岗，样品保管箱未上锁管理； 3.尚未按照国家安全监管总局40号令第22条完善重大危险源档案。 | 已要求企业限期整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 化工事业部 | 2013-05-15 | 其他 | 无违法环节 | 乙二醇装置正在大检修，HSE部门已落实监管措施，要求进一步加强检维修期间的安全管理。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 炼油事业部 | 2013-05-29 | 其他 | 无违法环节 | 重大危险源档案资料不全，缺少分级、辨识情况以及安全设施分类一览表、半年度监控情况报告等。 | 要求企业在6月30日前完成整改。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 公用事业部供热物网所 | 2013-06-19 | 其他 | 无违法环节 | 开展危险化学品长输管道专项检查，检查地点为金山卫镇长春村19#警示牌东侧村委会活动室违章占压点。检查情况：1.村委会活动室围墙及一幢平房占压在上海石化至上海赛科6根互供管线上方。2.上海石化公用事业部与金山卫镇长春村在2010年8月10日签订管线保护通知书，告知违章占压情况，要求村委会自行拆除，但未落实。3.金山区安全监管局多次协调此处违章占压问题未果。 | 由金山区安全监管局报区政府协调解决。金山区安全监管局称预计8月底前完成整治。
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 烯烃事业部 | 2013-07-10 | 其他 | 无违法环节 | 检查项目：常规执法检查，安全大检查；检查场所：烯烃装置区。存在的问题：装置6号门附近添加剂桶应定置管理，放于遮阳棚下。 | 要求当场整改。
上海宝钢化工有限公司 | 同济路3501号 | 2013-01-17 | 其他 | 无违法环节 | 1、运输车辆登记不完整，资质证书号码未登记 | 立即整改
上海盛瀛化工有限公司 |  |  | 其他 | 无违法环节 | 1.该公司已发现的安全生产事故隐患整改不合格。 2. 该公司挪用消防器材。 3.该公司反应釜爆炸燃烧造成2死4伤事故。 | 行政处罚：1.警告并处罚款人民币伍仟元。2. 罚款人民币陆千元。