## 工作表1
中心城区出厂水常规42项水质指标
(2015年10月)
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 备注
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
群
3 | 大肠埃希氏 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
菌
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 3 | 未检出 | 1
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0003
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 7e-05 | <0.00005 | 5e-05
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 6e-05 | 1e-05 | 4e-05
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.008 | <0.001 | 0.001
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.5 | 0.21 | 0.29
13 | 硝酸盐(以N | mg/L | ≤10 | 1.96 | 1.42 | 1.63
计)
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0115 | 0.0006 | 0.0079
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 3e-05 | <0.00001 | 2e-05
16 | 溴酸盐(使用 | mg/L | ≤0.01 | 0.0041 | <0.0020 | 0.0028
臭氧时)
17 | 甲醛(使用臭 | mg/L | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05
氧时)
18 | 亚氯酸盐(使 | mg/L | ≤0.7 | — | — | —
用二氧化氯
消毒时)
19 | 氯酸盐(使用 | mg/L | ≤0.7 | — | — | —
复合二氧化
氯消毒时)
20 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | <5 | <5 | <5
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.1 | 0.06 | 0.08
22 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 | 无 | —
23 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | —
24 | pH | — | 6.5～8.5 | 8.1 | 7.2 | 7.7
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.1 | <0.01 | 0.04
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.02 | <0.02 | <0.02
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.02 | <0.02 | <0.02
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.003 | <0.001 | 0.002
中心城区出厂水常规42项水质指标
(2015年10月)
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 监测值 |  |  | 备注
|  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 52 | 23 | 32
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 86 | 38 | 49
32 | 溶解性总固 | mg/L | ≤1000 | 292 | 180 | 219
体
33 | 总硬度(以 | mg/L | ≤450 | 134 | 119 | 125
CaCO3计)
34 | 耗氧量(CODMn | mg/L | ≤3 | 2.3 | 0.9 | 1.4
法,以O2计)
35 | 挥发酚类(以 | mg/L | ≤0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001
苯酚计)
36 | 阴离子合成 | mg/L | ≤0.3 | 0.09 | 0.05 | 0.06
洗涤剂
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.04 | <0.01 | 0.02
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.17 | 0.07 | 0.08
39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 0.3～4 | — | — | —
40 | 一氯胺(总 | mg/L | 0.5～3 | 1.28 | 0.86 | 1.07
氯)
41 | 臭氧(O3) | mg/L | ≤0.3 | — | — | —
42 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1～0.8 | — | — | —
(ClO2)
说明：
（一）供水水质监测执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
（二）上述供水水质监测值系中心城区供水企业出厂水常规42项指标监测结果，由国家城市供水水质监测网上海监测站提供，公布频率为每月一次。其中出厂水9项指标为总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量(CODMn法,以O2计)、一氯胺（总氯）。
（三）中心城区供水企业出厂水余氯采用化合氯形式，因而监测指标采用一氯胺（总氯），亚氯酸盐、氯酸盐、氯气及游离氯制剂、臭氧和二氧化氯不需要监测。