## 工作表1
XX省/市污水处理厂监测数据审核表
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
徐汇区 | 上海阳晨排水运营有限公司长桥水质净化厂 | 黄浦江 | 2015/7/6 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 22000 |  |  | PH值 | 7.23 | 6.99 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 162 | 3.4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 6.56 | 0.24 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 454 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.16 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 3 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0003 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.016 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.007 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.002 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 180 | 12 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 0.14 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.15 | 0.15 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 42.8 | 1.17 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 58 | 11.8 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 0.007 | 0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 6.98 | 0.43 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.17 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 2015/8/5 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 7.14 | 0.27 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 429 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 20 | 2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 213 | 5 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 39.7 | 0.27 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 47.4 | 10.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  | 2015/9/10 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 5.84 | 0.11 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 323 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 24 | 3 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 266 | 11 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 49.8 | 2.82 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 66.6 | 13.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  | 2015/10/12 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 7.52 | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 216 | 4.4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 5.88 | 0.21 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 582 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.04 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 5 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.008 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0104 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.007 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 0.1 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 135 | 16 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 0.3 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.2 | 0.11 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.13 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 36.4 | 1.82 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 72 | 13.1 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 6.24 | 0.41 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.18 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 2015/11/9 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 5.35 | 0.27 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 391 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 60 | 6 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 180 | 6 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 48.2 | 0.56 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 66.1 | 13.8 | 20 | mg/L | 是
|  |  | 2015/12/2 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 7.27 | 0.24 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 652 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 60 | 6 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 443 | 10 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 47.8 | 0.42 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 71.1 | 11.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  | 2016/1/7 0:00:00 |  | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级B标准 |  |  |  | PH值 | 7.06 | 7.56 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 232 | 4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 6.92 | 0.21 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 588 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.22 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0004 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.011 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0088 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.011 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | 0.08 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 444 | 8 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 0.26 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.19 | 0.18 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.18 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 175 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 52.2 | 0.29 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 60 | 11.8 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 6.92 | 0.29 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.18 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 2016/2/2 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 10.3 | 0.22 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 795 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 120 | 7 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 693 | 18 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 46.7 | 2.29 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 60 | 12.1 | 20 | mg/L | 是
徐汇区 | 上海阳晨排水运营有限公司龙华水质净化厂（东排口） | 黄浦江 | 2015/7/7 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 50000 |  |  | PH值 | 7.14 | 6.78 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 208 | 3.3 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 12.4 | 0.4 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 738 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.14 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0008 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.018 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.007 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | 0.08 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 472 | 10 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 0.32 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.2 | 0.09 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 31.1 | 2.24 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 33.5 | 18.6 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 0.008 | 0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 6.48 | 0.55 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.2 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 2015/8/6 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 11.4 | 0.69 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 453 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 20 | 2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 250 | 10 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 37.6 | 0.3 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 52.7 | 11.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  | 2015/9/6 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 3.54 | 0.51 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 243 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 102 | 8 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 28.6 | 0.21 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 33.8 | 17.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  | 2015/10/13 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 7.6 | 7.44 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 75.2 | 4.9 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.54 | 0.38 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 183 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.03 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 5 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0002 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.012 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.009 | 0.0021 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 102 | 15 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 0.08 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.08 | 0.1 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.1 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 33.1 | 0.67 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 37.8 | 12.8 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 2.08 | 0.6 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.17 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 2015/11/10 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 5.23 | 0.59 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 345 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 40 | 7 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 244 | 18 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 29 | 1.48 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 42.8 | 16.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  | 2015/12/3 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 4.74 | 0.65 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 295 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 80 | 7 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 101 | 15 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 38.6 | 3.9 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 40.5 | 18.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  | 2016/1/6 0:00:00 |  | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级B标准 |  |  |  | PH值 | 7 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 185 | 3.8 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 6.87 | 0.25 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 524 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.16 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 16 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0004 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.012 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0088 | 0.0022 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.009 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 247 | 11 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 0.14 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.12 | 0.06 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.13 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 36.4 | 3.14 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 50 | 13 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 3.87 | 0.4 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.17 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 2016/2/2 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 9.3 | 0.46 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 470 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 80 | 7 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 345 | 8 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 33.4 | 7.83 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 43.4 | 19.5 | 20 | mg/L | 是
徐汇区 | 上海阳晨排水运营有限公司龙华水质净化厂（西排口） | 黄浦江 | 2015/7/7 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 50000 |  |  | PH值 | 7.14 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 208 | 2.5 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 12.4 | 0.39 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 738 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.14 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0008 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.018 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.007 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | 0.08 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 472 | 8 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 0.32 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.2 | 0.1 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 31.1 | 0.44 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 33.5 | 18.2 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 0.008 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 6.48 | 0.46 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.17 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 2015/8/6 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 11.4 | 0.63 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 453 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 20 | 2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 250 | 8 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 37.6 | 0.29 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 52.7 | 11.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  | 2015/9/6 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 3.54 | 0.5 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 243 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 102 | 9 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 28.6 | 0.21 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 33.8 | 17.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  | 2015/10/13 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 7.6 | 7.48 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 75.2 | 4.7 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.54 | 0.25 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 183 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.03 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 3 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0002 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.012 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.009 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 102 | 8 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 0.08 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.08 | 0.11 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.07 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 33.1 | 1.1 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 37.8 | 14 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 2.08 | 0.54 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.24 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 2015/11/10 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 5.23 | 0.39 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 345 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 40 | 6 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 244 | 17 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 29 | 0.77 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 42.8 | 14.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  | 2015/12/3 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 4.74 | 0.58 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 2.95 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 80 | 5 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 101 | 10 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 38.6 | 3.72 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 40.5 | 18.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  | 2016/1/6 0:00:00 |  | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级B标准 |  |  |  | PH值 | 7 | 7.47 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 185 | 4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 6.87 | 0.16 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 524 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.16 | 0.0008 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 12 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0004 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.012 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0088 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.009 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 247 | 13 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 0.14 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.12 | 0.08 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.18 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 36.4 | 9.89 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 50 | 17.5 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 3.87 | 0.34 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.18 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 2016/2/2 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 9.3 | 0.39 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 470 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 80 | 5 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 345 | 12 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 33.4 | 9 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 43.4 | 18.7 | 20 | mg/L | 是
长宁区 | 上海城投污水处理有限公司天山污水处理厂 | 吴淞江（苏州河） | 2015/7/2 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 75000 |  |  | PH值 | 7.35 | 7.04 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 79.6 | 5.6 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.78 | 1.4 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 388 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.02 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 20 | 40 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00054 | 0.00029 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0004 | 0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0018 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.003 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 132 | 18 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 0.07 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.1 | 0.06 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.06 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 76000 | 10000 | 个/L | 否 | 6.6
[9 empty] | 氨氮 | 23 | 0.41 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 30 | 13.4 |  | mg/L
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 硫化物 |  | <0.005 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 1.4 | 0.14 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.19 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 2015/8/4 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 7.19 | 6.76 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.83 | 1.4 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 173 | 39 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 16 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 124 | 13 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 27.5 | 1.12 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 30.6 | 14.9 |  | mg/L
|  |  | 2015/9/7 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 7.3 | 6.96 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.67 | 1.78 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 454 | 40 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 20 | 40 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 110 | 20 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 28.4 | 1.8 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 31.7 | 15.4 |  | mg/L | 否
|  |  | 2015/10/9 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 7.41 | 6.78 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 125 | 4.6 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.17 | 1.47 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 480 | 40 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | <0.01 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 16 | 40 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00018 | 0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0002 | 0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0022 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.004 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 126 | 14 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 0.08 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.18 | 0.15 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.08 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 27.9 | 1.73 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 34.4 | 25 |  | mg/L | 否
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 硫化物 |  | <0.005 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.6 | 0.06 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.1 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 2015/11/2 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 7.25 | 6.94 |  | 无量纲
[9 empty] | 总磷 | 3.63 | 1.64 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 438 | 44 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 16 | 40 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 139 | 14 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 26.3 | 1.6 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 31 | 21.2 |  | mg/L
|  |  | 2015/12/2 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 7.57 | 6.8 |  | 无量纲
[9 empty] | 总磷 | 3.02 | 1.58 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 493 | 45 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 20 | 40 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 136 | 17 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 28.3 | 1.99 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 32.1 | 22.9 |  | mg/L
|  |  | 2016/1/4 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 7.52 | 6.81 |  | 无量纲
[9 empty] | 生化需氧量 | 116 | 7.3 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.54 | 1.4 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 390 | 36 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.05 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 20 | 40 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00022 | 0.00014 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0002 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.009 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0024 | 0.0022 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.004 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 146 | 12 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 0.15 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.18 | 0.15 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.29 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 21000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.1
[9 empty] | 氨氮 | 27.2 | 2.99 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 29.8 | 20.9 |  | mg/L
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 0.006 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 硫化物 |  | <0.005 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.48 | 0.08 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.13 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 2016/2/23 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 7.6 | 6.29 |  | 无量纲
[9 empty] | 总磷 | 2.78 | 1.22 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 406 | 44 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 18 | 40 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 150 | 11 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 24.2 | 1.1 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 26.8 | 23 |  | mg/L
普陀区 | 上海城投污水处理有限公司桃浦污水处理厂 | 黄浦江 | 2015/7/2 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 60000 |  |  | PH值 | 6.84 | 7.24 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 24.5 | 3.9 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.26 | 0.85 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 61 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | <0.01 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 1 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.007 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 83 | 13 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 0.07 | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.1 | 0.05 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.48 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 250 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 9.8 | 0.337 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 14.7 | 10.7 |  | mg/L
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 2015/8/11 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 1.53 | 1.26 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 87 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 1 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 105 | 25 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 13.6 | 0.56 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 15.7 | 14.3 |  | mg/L
|  |  | 2015/9/7 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 1.29 | 0.84 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 198 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 1 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 64 | 7 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 14.6 | 0.576 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 22.4 | 12.3 |  | mg/L
|  |  | 2015/10/15 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 7.37 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 140 | 5.08 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.27 | 1.07 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 295 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | <0.01 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 1 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.00022 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.007 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 0.02 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 241 | 18 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 0.08 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.07 | 0.05 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.15 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 4400 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 18.8 | 0.752 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 26.3 | 18 |  | mg/L
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 32.7 | 4.84 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 2015/11/4 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 1.72 | 1.57 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 128 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 1 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 193 | 19 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 17.7 | 1.38 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 23.2 | 25 |  | mg/L
|  |  | 2015/12/3 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 1.25 | 0.9 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 121 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 1 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 76 | 11 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 16.4 | 0.839 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 22.8 | 18.8 |  | mg/L
|  |  | 2016/1/13 0:00:00 |  | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/二级标准 |  |  |  | PH值 | 7.28 | 6.93 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 47.2 | 3.08 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.52 | 1.22 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 222 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.05 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 1 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.007 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 101 | 11 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 0.32 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.21 | 0.115 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.144 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1400 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 20.2 | 1.26 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 26.5 | 21.6 |  | mg/L
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.24 | 3.17 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 2016/2/16 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 2.5 | 1.05 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 107 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 6 | 1 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 76 | 8 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 18.2 | 1.76 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 25.7 | 24.3 |  | mg/L
虹口区 | 上海城投污水处理有限公司曲阳污水处理厂 | 吴淞江（苏州河） | 2015/7/3 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 60000 |  |  | PH值 | 6.96 | 7.32 |  | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 59.2 | 7.2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.1 | 1.64 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 189 | 22.4 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.006 | 0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 4 | 40 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0003 | 0.0002 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 264 | 24 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | <0.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.09 | 0.06 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.07 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 132500 | 10000 | 个/L | 否 | 12
[9 empty] | 氨氮 | 34.2 | 0.32 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 45.7 | 14.2 |  | mg/L
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.42 | 0.2 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.42 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 2015/8/11 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 5.3 | 2.37 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 119 | 14.2 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 4 | 40 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 242 | 24 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 22.8 | 0.248 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 40.6 | 15.7 |  | mg/L
|  |  | 2015/9/7 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 4.67 | 0.899 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 180 | 24.3 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 4 | 40 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 238 | 25 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 28.6 | 0.21 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 39.4 | 13 |  | mg/L
|  |  | 2015/10/13 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 7.31 | 7.56 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 65 | 6.2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 7.56 | 2.83 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 192 | 18.6 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.009 | 0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 4 | 40 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0003 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | 0.006 | 0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 290 | 25 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | <0.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.08 | 0.08 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 4730 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 36.6 | 0.12 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 47.2 | 13.6 |  | mg/L
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.43 | 0.26 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.53 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 2015/11/9 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 4.56 | 0.276 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 214 | 15 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 4 | 40 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 265 | 24 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 38.8 | 1.65 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 46.4 | 14.1 |  | mg/L
|  |  | 2015/12/7 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 5.05 | 1.86 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 99.6 | 20.7 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 4 | 40 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 265 | 23 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 41 | 0.24 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 51 | 14.9 |  | mg/L
|  |  | 2016/1/6 0:00:00 |  | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/二级标准 |  |  |  | PH值 | 7.34 | 7.45 |  | 无量纲
[9 empty] | 生化需氧量 | 62.9 | 5.1 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.84 | 0.388 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 191 | 14.8 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.011 | 0.002 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 4 | 40 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.007 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0008 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | <0.001 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 310 | 24 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | <0.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.12 | 0.12 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 8375 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 36.6 | 0.23 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 45.2 | 15.6 |  | mg/L
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.38 | 0.15 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.3 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 2016/2/4 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 5.1 | 1.04 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 336 | 23.8 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 4 | 40 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 258 | 24 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 28.7 | 0.44 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 35.4 | 15 |  | mg/L
闵行区 | 上海闵行污水处理运营有限公司（东厂） | 黄浦江 | 2015/7/2 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 20000 |  |  | PH值 | 7.27 | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 95.4 | 4.1 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.48 | 0.253 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 337 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.068 | 0.022 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 4 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.000037 | 0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0014 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 0.03 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | <0.001 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 102 | 11 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | <0.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.056 | <0.01 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.14 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 27.2 | 3.01 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 31.9 | 5.31 |  | mg/L
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.7 | 0.13 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.12 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 2015/8/3 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 4.28 | 0.318 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 237 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 4 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 64 | 13 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 37.5 | 4.58 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 |  | 5.22 |  | mg/L
|  |  | 2015/9/9 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 6.64 | 0.318 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 368 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 94 | 10 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 40.2 | 10.5 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 54.8 | 14.3 |  | mg/L
|  |  | 2015/10/9 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 6.36 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 141 | 3 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.55 | 0.271 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 492 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.125 | 0.012 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.000022 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.016 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.001 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | <0.001 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 58 | 11 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | <0.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.134 | 0.064 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.116 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 40.2 | 6.98 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 48.3 | 9.09 |  | mg/L
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.75 | 0.08 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.09 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 2015/11/2 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 6.86 | 0.905 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 410 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 73 | 10 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 52.4 | 9.2 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 |  | 12.8 |  | mg/L
|  |  | 2015/12/3 0:00:00 |  |  |  |  | 26000.00 | 总磷 | 4.55 | 0.787 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 232 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 62 | 11 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 38.5 | 10.2 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 43 | 16.4 |  | mg/L
|  |  | 2016/1/5 0:00:00 |  |  |  | 21000.00 | 21000.00 | PH值 | 7.35 | 7.32 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 117 | 4.7 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.17 | 0.758 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 491 | 39.1 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.044 | 0.017 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00009 | 0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.068 | 0.025 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0007 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 0.02 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | 0.005 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 101 | 12 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | <0.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.08 | 0.02 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.109 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 28.9 | 11.9 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 36.8 | 19.8 |  | mg/L
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.51 | 0.13 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.26 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 2016/2/1 0:00:00 |  |  |  |  | 23000.00 | 总磷 | 3.78 | 0.924 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 450 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 109 | 12 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 37.5 | 4.31 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 41.3 | 10.3 |  | mg/L
闵行区 | 上海闵行污水处理运营有限公司（西厂） | 黄浦江 | 2015/7/2 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 20000 |  |  | PH值 | 7.22 | 6.93 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 82.9 | 4.6 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.68 | 1.11 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 318 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.041 | 0.012 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 4 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.000038 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.006 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0014 | <0.0004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 0.06 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | <0.001 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 128 | 10 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | <0.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.046 | <0.01 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.173 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 34.2 | 3.9 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 40 | 9.63 |  | mg/L
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.54 | 0.1 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.1 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 2015/8/3 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 5.13 | 0.37 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 271 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 4 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 50 | 10 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 59.1 | 7.26 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 |  | 8.37 |  | mg/L
|  |  | 2015/9/9 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 5.38 | 0.565 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 339 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 79 | 10 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 46.8 | 14.2 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 59.1 | 23 |  | mg/L
|  |  | 2015/10/9 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 6.91 | 6.88 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 162 | 2.5 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 5.75 | 2.82 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 518 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.065 | 0.014 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.000022 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.006 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.018 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0009 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | <0.001 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 82 | 10 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | <0.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.097 | 0.055 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.114 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 52.4 | 4.59 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 61.6 | 14.3 |  | mg/L
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.51 | 0.07 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.14 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 2015/11/2 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 10.7 | 2.17 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 509 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 80 | 10 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 39.6 | 17 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 |  | 20.5 |  | mg/L
|  |  | 2015/12/3 0:00:00 |  |  |  |  | 7000.00 | 总磷 | 4.97 | 1.47 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 351 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 77 | 11 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 55.4 | 14.6 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 61.2 | 21.6 |  | mg/L
|  |  | 2016/1/5 0:00:00 |  |  |  | 8000.00 | 8000.00 | PH值 | 7.14 | 6.99 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 223 | 2.5 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.32 | 0.329 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 443 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.068 | 0.026 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00009 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.094 | 0.021 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0006 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 0.04 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | 0.006 | 0.002 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 130 | 14 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | <0.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.08 | 0.04 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.092 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 31.7 | 20.5 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 42.6 | 24.6 |  | mg/L
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.42 | 0.16 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.21 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 2016/2/1 0:00:00 |  | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/二级标准 |  |  | 7500.00 | 总磷 | 3.2 | 0.203 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 424 | <30 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 129 | 11 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 34.2 | 4.16 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 37.5 | 14.3 |  | mg/L
闵行区 | 上海阳晨排水运营有限公司闵行水质净化厂 | 黄浦江 | 2015/7/2 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 50000 |  |  | PH值 | 7.17 | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 92.6 | 2.5 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.13 | 0.331 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 208 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.079 | 0.008 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.000034 | 0.00003 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.01 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0012 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 0.05 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | <0.001 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 78 | 11 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | <0.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.122 | <0.01 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.132 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 682 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 15.5 | 3.8 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 32.2 | 8.65 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 1.26 | 0.14 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.14 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 2015/8/5 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 2.99 | 0.498 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 175 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 34 | 10 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 31.6 | 5.77 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 35.7 | 7.38 | 20 | mg/L | 是
|  |  | 2015/9/7 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 3.1 | 0.283 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 211 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 79 | 10 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 36.4 | 1.8 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 38 | 9.94 | 20 | mg/L | 是
|  |  | 2015/10/9 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 6.78 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 89.5 | 2.9 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.54 | 0.591 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 316 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.083 | 0.011 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.000026 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.006 | <0.006 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.02 | 0.008 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0011 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | <0.001 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 86 | 10 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | <0.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.137 | 0.076 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.106 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 65 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 35 | 6.39 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 42 | 13.2 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.88 | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.14 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 2015/11/9 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 2.94 | 0.297 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 188 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 46 | 11 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 30.7 | 6.46 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 33.6 | 12.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  | 2015/12/2 0:00:00 |  |  |  | 35000.00 | 33000.00 | 总磷 | 2.46 | 0.701 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 177 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 76 | 10 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 20.7 | 3.9 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 25.4 | 15 | 20 | mg/L | 是
|  |  | 2016/1/5 0:00:00 |  |  |  | 50000.00 | 45000.00 | PH值 | 7.16 | 7.35 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 158 | 2.5 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 7.68 | 0.356 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 242 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.092 | 0.035 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.0001 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.041 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0005 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 0.07 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | 0.004 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 166 | 13 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | <0.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.148 | 0.042 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 32.7 | 25.1 | 8 | mg/L | 否 | 2.1
[9 empty] | 总氮 | 46.6 | 30.4 | 20 | mg/L | 否 | 0.5
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 0.0004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.46 | 0.41 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.14 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 2016/2/1 0:00:00 |  |  |  |  | 42000.00 | 总磷 | 3.22 | 0.5 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 414 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 134 | 14 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 34.3 | 1.68 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 37.6 | 10.5 | 20 | mg/L | 是
宝山区 | 上海城投污水处理有限公司石洞口污水处理厂 | 长江中下游干流 | 2015/7/22 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 400000 |  |  | PH值 | 7.13 | 7.11 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 368 | 7.5 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.46 | 0.93 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 616 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.097 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00006 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0006 | <0.0006 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.029 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.01 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.024 | 0.008 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | 0.07 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 282 | 8 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 0.72 | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.26 | 0.05 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.12 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 33.2 | 0.459 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 49.4 | 6.02 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 2.22 | 0.39 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.14 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 2015/8/4 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 4.48 | 0.99 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 470 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 4 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 236 | 6 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 31.4 | 0.621 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 42.6 | 4.34 | 20 | mg/L | 是
|  |  | 2015/9/7 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 2.58 | 0.291 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 314 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 4 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 62 | 4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 36.5 | 2.61 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 40.7 | 10.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  | 2015/10/12 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 7.41 | 7.88 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 195 | 9.2 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.71 | 1.05 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 405 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.042 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 4 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00006 | <0.00006 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0006 | <0.0006 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.028 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.003 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | 0.06 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 142 | 7 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 0.4 | 0.09 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.48 | 0.04 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.09 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 30.9 | 2.1 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 43 | 8.03 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 1.41 | 1.14 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.56 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 2015/11/10 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 2.63 | 1.31 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 342 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 4 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 94 | 5 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 31.5 | 0.179 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 36.9 | 7.81 | 20 | mg/L | 是
|  |  | 2015/12/2 0:00:00 | [5 empty] | 总磷 | 3.55 | 1.36 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 485 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 105 | <4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 30.3 | 0.159 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 44.4 | 10.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  | 2016/1/5 0:00:00 |  |  |  | 408504.00 |  | PH值 | 7.12 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 181 | 2.4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.14 | 1.06 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 491 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 挥发酚 | 0.092 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00006 | 0.00011 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0006 | 0.0006 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.018 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.004 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 187 | <4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 0.22 | 0.19 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锰 | 0.15 | 0.06 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.13 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 30.7 | 0.068 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 42.6 | 7.71 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.008 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.45 | 0.3 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.1 | 3 | mg/L | 是
|  |  | 2016/2/2 0:00:00 |  |  |  | 399600.00 |  | 总磷 | 3.92 | 0.28 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 284 | <30 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 361 | 7 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 36 | 7.81 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级B标准 |  |  |  | 氨氮 | 24.4 | 0.083 | 15 | mg/L | 是